Renaud Loison

Le projet FRESHCOP propose une solution innovante pour répondre aux défis climatiques actuels et futurs. En mutualisant la production de froid via un réseau collectif, il offre un confort d'été performant tout en préservant l'architecture des bâtiments. Cette infrastructure évolutive et durable valorise le patrimoine immobilier tout en réduisant les nuisances et les coûts énergétiques.

FRESHCOP

Résidence PARIS XV

Table des matières

CHAPITRE 1 — INTRODUCTION	2

1.1 Objet du document	2

1.2 Contexte	3

1.3 Pourquoi une réflexion collective ?	3

1.4 Une approche inspirée des réseaux urbains	4

CHAPITRE 2 — Contexte climatique et évolution des besoins en confort d'été	6

2.1 Une évolution durable du climat	6

2.2 Paris : une ville particulièrement exposée	6

2.3 Les épisodes récents montrent un changement de régime climatique	7

2.4 Les projections climatiques à l'horizon 2050	7

2.5 Les nuits tropicales : un facteur aggravant	8

2.6 L'inertie thermique des bâtiments des années 1970	8

2.7 Les populations les plus vulnérables	9

2.8 Une pression croissante vers la climatisation	9

2.9 Une opportunité de transition énergétique	10

2.10 Conclusion du chapitre	10

CHAPITRE 3 – État des lieux de la copropriété et analyse des besoins	11

3.1 Présentation générale de la copropriété	11

3.2 Caractéristiques techniques favorables au projet	11

Toitures techniques	11

Hauteur des bâtiments	12

Organisation des bâtiments	12

3.3 Les contraintes actuelles	13

3.4 Les logements les plus exposés	13

3.5 Les populations résidentes	14

Les personnes âgées	14

Les familles avec jeunes enfants	14

3.6 Une infrastructure naturellement évolutive	15

3.7 Une opportunité de valorisation patrimoniale	15

3.8 Une synergie avec les infrastructures existantes	16

3.9 Conclusion du chapitre	16

CHAPITRE 4 – Le concept FRESHCOP : une infrastructure collective de production et de distribution de froid	18

4.1 Philosophie générale du projet	18

4.2 Principe général de fonctionnement	18

Niveau 1 – Production de froid	18

Niveau 2 – Réseau primaire	19

Niveau 3 – Sous-stations d'immeuble	20

Niveau 4 – Colonnes montantes	20

Niveau 5 – Module individuel	20

4.3 Les centrales frigorifiques	21

4.4 Une architecture pensée pour la résilience	22

4.5 Gestion des rejets thermiques	22

4.6 Contraintes électriques	23

4.7 Supervision et Gestion Technique Centralisée (GTC)	24

4.8 Synergie avec le photovoltaïque	24

4.9 Une infrastructure évolutive	25

4.10 Conclusion du chapitre	25

CHAPITRE 5 – Analyse comparative des solutions de climatisation	26

5.1 Objectif de l'analyse	26

5.2 Solution n°1 : Ne rien faire	26

Avantages	27

Inconvénients	27

5.3 Solution n°2 : Les climatiseurs mobiles	27

5.4 Solution n°3 : Les climatiseurs individuels fixes	28

5.5 Solution n°4 : Les systèmes VRF par bâtiment	29

5.6 Solution n°5 : Le réseau collectif FRESHCOP	30

Architecture	30

Performances	30

Maintenance	30

Évolutivité	31

Confort	31

Microclimat	31

5.7 Comparaison multicritère	31

5.8 Analyse économique globale	32

5.9 Conclusion	32

CHAPITRE 6 – Dimensionnement préliminaire du réseau FRESHCOP	34

6.1 Objectifs du dimensionnement	34

6.2 Hypothèses générales	34

6.3 Estimation des besoins frigorifiques	34

6.4 Puissance par logement	35

6.5 Débit d'eau glacée	36

6.6 Réseau hydraulique	36

6.7 Pompage	37

Pompes primaires	37

Pompes secondaires	37

6.8 Sous-stations	38

6.9 Modules individuels	38

6.10 Rendement énergétique	39

6.11 Redondance et disponibilité	39

6.12 Contraintes de raccordement électrique	40

6.13 Évolutivité	40

6.14 Conclusion du chapitre	41

CHAPITRE 7 – Faisabilité technique du projet	42

7.1 Objectif de l'étude de faisabilité	42

7.2 Faisabilité structurelle	42

7.3 Implantation des centrales	43

Performance énergétique	43

Intégration architecturale	43

Accessibilité	43

7.4 Réseau hydraulique	44

7.5 Faisabilité électrique	44

Étude ENEDIS	45

Poste de livraison	45

Tableau Général Basse Tension	45

Distribution électrique	45

7.6 Contraintes acoustiques	46

7.7 Maintenance	46

7.8 Réglementation applicable	47

Génie climatique	47

Électricité	47

Structure	48

Acoustique	48

7.9 Analyse des risques techniques	48

7.10 Calendrier prévisionnel	48

7.11 Conclusion du chapitre	49

CHAPITRE 8 – Analyse économique prévisionnelle	50

8.1 Principes de l'évaluation économique	50

8.2 Décomposition du coût d'investissement (CAPEX)	50

8.3 Le raccordement électrique : un investissement structurant	51

8.4 Coût de raccordement des logements	51

8.5 Les coûts d'exploitation (OPEX)	52

Consommation électrique	52

Maintenance	52

Renouvellement	52

8.6 Projection économique sur 25 ans	53

8.7 Comparaison avec une stratégie individuelle	54

8.8 Valorisation immobilière	54

8.9 Scénarios de déploiement	54

Scénario 1 – Déploiement progressif	55

Scénario 2 – Déploiement accéléré	55

Scénario 3 – Infrastructure prête pour 100 %	55

8.10 Pistes de financement	55

8.11 Sensibilité économique	56

8.12 Conclusion du chapitre	56

CHAPITRE 9 – Organisation, exploitation et modèle de fonctionnement	57

9.1 Philosophie d'exploitation	57

9.2 Une adhésion volontaire	57

9.3 Répartition des responsabilités	58

Copropriété	58

Copropriétaire	58

Exploitant CVC	59

9.4 Comptage énergétique	59

9.5 Facturation	59

Part fixe	60

Part variable	60

9.6 Gestion Technique Centralisée (GTC)	60

9.7 Maintenance préventive	61

Centrales	61

Réseau hydraulique	61

Électricité	61

Automatismes	62

9.8 Maintenance corrective	62

9.9 Renouvellement des équipements	62

9.10 Performance énergétique	63

9.11 Photovoltaïque et autoconsommation	64

9.12 Communication avec les copropriétaires	64

9.13 Conclusion du chapitre	65

CHAPITRE 10 – Conclusion générale et feuille de route	66

10.1 Un changement climatique qui impose une adaptation du patrimoine	66

10.2 Une décision structurante pour les décennies à venir	66

10.3 Pourquoi FRESHCOP ?	67

Confort	67

Patrimoine	67

Énergie	67

Environnement	67

Exploitation	68

Évolutivité	68

10.4 Un investissement patrimonial	68

10.5 Une résidence pionnière	68

10.6 Les études complémentaires à engager	69

Génie climatique	69

Structure	69

Électricité	69

Acoustique	70

Économie	70

10.7 Proposition de feuille de route	70

Étape 1	70

Étape 2	70

Étape 3	70

Étape 4	70

Étape 5	71

Étape 6	71

Étape 7	71

Étape 8	71

Étape 9	71

Étape 10	71

10.8 Une vision pour 2050	71

10.9 Recommandation finale	72

Conclusion générale	72

ANNEXE A	73

ÉTUDE CLIMATIQUE DE RÉFÉRENCE ET JUSTIFICATION DU BESOIN DE RAFRAÎCHISSEMENT COLLECTIF	73

A.1 Objet de l'annexe	73

A.2 Contexte climatique mondial	73

A.3 Réchauffement observé en France	74

A.4 Pourquoi Paris est plus exposée que le reste du territoire	74

Densité urbaine	74

Minéralisation	75

Végétation insuffisante	75

Anthropisation	75

A.5 Fonctionnement d'une canicule dans un immeuble des années 1970	76

Jour 1	76

Nuit 1	76

Jour 2	76

Nuit 2	76

Après plusieurs jours	76

A.6 Évolution des records climatiques	77

A.7 Les nuits tropicales : le véritable problème	77

A.8 Conséquences spécifiques pour Paris XY	78

Hauteur importante	78

Construction en béton	78

Orientation	78

Densité	79

A.9 Pourquoi les climatiseurs individuels aggravent la situation	79

A.10 Projection à l'horizon 2050	80

A.11 Conséquences patrimoniales	80

A.12 Conclusion générale de l'annexe	81

ANNEXE B	82

NOTE DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT THERMIQUE ET HYDRAULIQUE DU RÉSEAU FRESHCOP	82

B.1 Objet de l'annexe	82

B.2 Données de base	82

B.3 Détermination de la surface climatisée	83

B.4 Hypothèses de charge thermique	83

85 W/m²	84

B.5 Calcul de la puissance frigorifique	84

≈ 3 MW frigorifiques	85

B.6 Vérification par logement	85

3 MW	85

B.7 Répartition par bâtiment	85

B.8 Choix du nombre de centrales	86

Option 1	86

Option 2	86

Avantages	86

B.9 Calcul du débit d'eau glacée	87

B.10 Choix du régime d'eau glacée	87

7 / 12°C	87

B.11 Choix des pompes	88

B.12 Estimation des diamètres du réseau	88

B.13 Volume d'eau du réseau	89

B.14 Puissance électrique	89

1,1 et 1,2 MW électriques.	90

B.15 Production photovoltaïque	90

B.16 Sensibilité des calculs	90

B.17 Conclusion technique	91

ANNEXE C	92

ARCHITECTURE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU COLLECTIF FRESHCOP	92

C.1 Objet de l'annexe	92

C.2 Principe général de fonctionnement	92

C.3 Niveau 1 – Les centrales de production	93

C.4 Les collecteurs primaires	94

C.5 Réseau primaire	94

C.6 Sous-stations de bâtiment	95

Schéma de principe	96

C.7 Colonnes montantes	96

C.8 Modules individuels	97

Schéma simplifié	97

C.9 Réseau intérieur des logements	98

C.10 Équilibrage hydraulique	98

Niveau 1	98

Niveau 2	98

Niveau 3	98

Niveau 4	99

C.11 Traitement de l'eau	99

C.12 Protection contre la condensation	99

C.13 Redondance hydraulique	100

C.14 Évolutivité	100

C.15 Performances attendues	100

C.16 Conclusion	101

ANNEXE D	102

ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE ET ALIMENTATION DES CENTRALES DE PRODUCTION DE FROID	102

D.1 Objet de l'annexe	102

D.2 Philosophie générale	102

D.3 Évaluation des besoins électriques	103

D.4 Schéma général d'alimentation	103

D.5 Raccordement au réseau ENEDIS	104

Scénario 1 – Capacité existante suffisante	104

Scénario 2 – Remplacement du transformateur	104

Scénario 3 – Création d'un nouveau poste HTA/BT	104

D.6 Poste de transformation	105

D.7 Tableau Général Basse Tension (TGBT)	105

D.8 Distribution électrique des centrales	106

D.9 Variateurs de fréquence	106

D.10 Sélectivité et protection	107

D.11 Continuité de service	107

D.12 Compatibilité avec le photovoltaïque	108

D.13 Supervision énergétique	108

D.14 Analyse des risques électriques	109

D.15 Normes et références	109

D.16 Conclusion	109

ANNEXE E	111

GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE (GTC) ET SUPERVISION INTELLIGENTE DU RÉSEAU FRESHCOP	111

E.1 Objet de l'annexe	111

E.2 Objectifs de la supervision	111

E.3 Architecture générale	112

E.4 Niveaux de supervision	112

Niveau 1 : Terrain	113

Niveau 2 : Automates	113

Niveau 3 : Serveur de supervision	113

Niveau 4 : Exploitation	114

E.5 Pilotage des groupes frigorifiques	114

E.6 Rotation automatique	115

E.7 Optimisation énergétique	115

E.8 Gestion hydraulique	116

E.9 Gestion des alarmes	116

Niveau 1 – Information	116

Niveau 2 – Alerte	116

Niveau 3 – Alarme critique	117

E.10 Maintenance prédictive	117

E.11 Historisation des données	118

E.12 Tableau de bord énergétique	118

E.13 Cybersécurité	119

E.14 Compatibilité des protocoles	119

E.15 Interface utilisateur	120

E.16 Indicateurs de performance (KPI)	120

E.17 Évolutivité	120

E.18 Conclusion	121

ANNEXE F	122

ÉTUDE ACOUSTIQUE PRÉLIMINAIRE ET MAÎTRISE DES NUISANCES SONORES	122

F.1 Objet de l'annexe	122

F.2 Les sources de bruit	122

Les compresseurs	122

Les ventilateurs des condenseurs	123

Les pompes hydrauliques	123

Les réseaux hydrauliques	123

F.3 Les différents types de propagation	123

Propagation aérienne	124

Propagation solidienne	124

F.4 Les exigences réglementaires	125

F.5 Pourquoi une implantation en toiture ?	125

Éloignement des logements	126

Meilleure dispersion sonore	126

Réduction des réflexions	126

Évacuation thermique	126

F.6 Solutions de réduction du bruit	126

Choix des groupes frigorifiques	126

Plots antivibratiles	126

Écrans acoustiques	127

Silencieux	127

Régulation nocturne	127

F.7 Objectifs acoustiques	127

F.8 Études complémentaires	128

Campagne de mesures	128

Modélisation numérique	128

Mesures vibratoires	129

F.9 Maintenance et acoustique	129

F.10 Analyse des risques acoustiques	129

F.11 Bonnes pratiques de conception	130

F.12 Conclusion	130

ANNEXE G	131

ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE ET PERFORMANCE DU RÉSEAU COLLECTIF FRESHCOP	131

G.1 Objet de l'étude	131

G.2 Principes énergétiques	131

G.3 Indicateurs utilisés	132

COP (Coefficient of Performance)	132

EER	132

SEER	133

Rendement saisonnier global	133

G.4 Hypothèses retenues	133

G.5 Besoins annuels de froid	133

G.6 Consommation électrique du réseau FRESHCOP	134

≈ 340 MWh électriques	134

G.7 Comparaison avec des climatiseurs individuels	134

≈ 460 à 500 MWh/an	135

G.8 Comparaison énergétique	135

G.9 Réduction des pointes électriques	135

G.10 Récupération d'énergie	136

G.11 Intégration du photovoltaïque	136

G.12 Bilan carbone	137

G.13 Analyse sur 30 ans	137

G.14 Indicateurs de performance proposés	138

G.15 Perspectives d'évolution	138

G.16 Conclusion	138

ANNEXE H	140

ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU PROJET FRESHCOP	140

H.1 Objet de l'étude	140

H.2 Hypothèses économiques	140

H.3 Décomposition du coût d'investissement (CAPEX)	141

Investissement total estimatif :	141

H.4 Répartition graphique du CAPEX	141

H.5 Coût ramené au logement	141

H.6 Coût du raccordement privatif	142

H.7 Coûts d'exploitation (OPEX)	142

H.8 Plan de renouvellement	143

H.9 Comparaison avec une stratégie individuelle	143

Scénario A : Réseau collectif FRESHCOP	143

Scénario B : Équipements individuels	144

H.10 Valorisation patrimoniale	144

H.11 Modes de financement envisageables	144

Emprunt collectif	144

Fonds travaux	145

Appels de fonds progressifs	145

Participation des copropriétaires raccordés	145

Subventions et aides	145

H.12 Analyse de sensibilité	145

H.13 Vision économique à 30 ans	145

H.14 Conclusion	146

ANNEXE I	147

ÉTUDE D'INTÉGRATION PHOTOVOLTAÏQUE ET STRATÉGIE D'AUTOCONSOMMATION	147

I.1 Objet de l'étude	147

I.2 Pourquoi associer du photovoltaïque au réseau de froid ?	147

I.3 Analyse du potentiel de toiture	148

I.4 Hypothèses de dimensionnement	148

I.5 Production annuelle estimée	149

I.6 Couplage avec FRESHCOP	149

I.7 Stratégie d'autoconsommation	150

I.8 Impact sur la consommation électrique	150

I.9 Contraintes techniques	151

I.10 Maintenance	151

I.11 Évolutions possibles	152

I.12 Analyse économique	152

I.13 Contribution environnementale	153

I.14 Perspectives d'évolution	153

I.15 Conclusion	153

ANNEXE J	155

ANALYSE DES RISQUES – AMDEC SIMPLIFIÉE DU RÉSEAU FRESHCOP	155

J.1 Objet de l'étude	155

J.2 Méthodologie	155

Gravité (G)	155

Occurrence (O)	156

Détectabilité (D)	156

Criticité	156

J.3 Centrale frigorifique	156

Mode de défaillance	156

Causes possibles	157

Conséquences	157

Mesures retenues	157

J.4 Pompe primaire	157

J.5 Pompe secondaire	158

J.6 Fuite hydraulique	158

J.7 Condensation	159

J.8 Coupure électrique	159

J.9 Défaillance GTC	160

J.10 Défaut d'un compteur	160

J.11 Défaut de vanne motorisée	161

J.12 Défaillance variateur	161

J.13 Défaillance capteur	161

J.14 Défaillance d'une sous-station	162

J.15 Défaillance de communication	162

J.16 Incendie local technique	163

J.17 Corrosion	163

J.18 Obsolescence des équipements	164

J.19 Cyberattaque	164

Menaces	164

Mesures	164

J.20 Évolution climatique	165

J.21 Synthèse des risques	165

J.22 Plan d'actions	166

J.23 Conclusion	166

ANNEXE K	168

PLANIFICATION GÉNÉRALE DU PROJET ET PHASAGE DES TRAVAUX	168

K.1 Objet de l'annexe	168

K.2 Les grandes phases du projet	168

Phase 1	168

Phase 2	168

Phase 3	169

Phase 4	169

Phase 5	169

Phase 6	169

Phase 7	169

Phase 8	169

K.3 Planning prévisionnel	169

≈ 36 mois	170

K.4 Déroulement détaillé	170

Étape 1 – Étude d'opportunité	170

Étape 2 – Décision du Conseil Syndical	170

Étape 3 – Consultation du bureau d'études	171

Étape 4 – Avant-Projet Sommaire (APS)	171

Étape 5 – Avant-Projet Définitif (APD)	172

Étape 6 – Consultation des entreprises	172

Étape 7 – Vote des travaux	173

K.5 Préparation du chantier	173

K.6 Réalisation des travaux	173

Séquence 1	173

Séquence 2	174

Séquence 3	174

Séquence 4	174

Séquence 5	174

Séquence 6	174

Séquence 7	174

Séquence 8	174

K.7 Calendrier saisonnier recommandé	174

K.8 Raccordement des logements	175

K.9 Gestion des nuisances pendant les travaux	175

K.10 Mise en service	176

K.11 Garantie et suivi	176

K.12 Planning simplifié (type Gantt)	177

K.13 Les jalons de décision	177

K.14 Analyse des risques planning	178

K.15 Conclusion	178

ANNEXE L	179

CADRE RÉGLEMENTAIRE, NORMATIF ET TECHNIQUE APPLICABLE AU PROJET FRESHCOP	179

L.1 Objet de l'annexe	179

L.2 Code de la Construction et de l'Habitation	179

L.3 Réglementation relative aux copropriétés	180

L.4 Installations électriques	180

L.5 Installations frigorifiques	181

L.6 Fluides frigorigènes	181

L.7 Équipements sous pression	181

L.8 Installations hydrauliques	182

L.9 Acoustique	182

L.10 Structure des bâtiments	183

L.11 Sécurité incendie	183

L.12 Gestion Technique Centralisée	183

L.13 Cybersécurité	184

L.14 Performance énergétique	184

L.15 Photovoltaïque	185

L.16 Accessibilité et maintenance	185

L.17 Environnement	185

L.18 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	186

L.19 Obligations d'exploitation	186

L.20 Synthèse des principaux textes de référence	187

L.21 Conclusion	187

ANNEXE M	188

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DESTINÉ AU FUTUR MAÎTRE D'ŒUVRE	188

M.1 Objet	188

M.2 Objectifs généraux	188

M.3 Périmètre de la mission	189

M.4 Missions attendues	189

Diagnostic (DIAG)	189

Avant-Projet Sommaire (APS)	190

Avant-Projet Définitif (APD)	190

Projet (PRO)	191

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)	191

Assistance au Contrat de Travaux (ACT)	192

Visa	192

Direction des Travaux (DET)	192

Assistance à la Réception (AOR)	193

M.5 Études techniques attendues	193

Étude thermique	193

Étude hydraulique	193

Étude frigorifique	194

Étude structure	194

Étude électrique	194

Étude acoustique	194

Étude photovoltaïque	195

M.6 Documents graphiques attendus	195

M.7 Simulations numériques	195

M.8 Objectifs de performance	196

M.9 Gestion des interfaces	196

M.10 Planning de mission	197

M.11 Gestion financière	197

M.12 Réception des ouvrages	197

M.13 Documentation attendue	198

M.14 Assistance au démarrage	198

M.15 Critères de sélection du maître d'œuvre	199

M.16 Conclusion	199

ANNEXE N	201

CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION DES FABRICANTS DE CENTRALES FRIGORIFIQUES	201

N.1 Objet	201

N.2 Fabricants consultés	201

N.3 Présentation du projet	202

N.4 Architecture recherchée	202

N.5 Exigences techniques	203

Production frigorifique	203

Rendement	203

Conditions climatiques	203

N.6 Description des équipements	204

N.7 Exigences acoustiques	204

N.8 Performances énergétiques	205

N.9 Régulation	205

N.10 Communication	205

N.11 Maintenance	206

N.12 Durée de vie	206

N.13 Garanties	207

N.14 Références	207

N.15 Analyse environnementale	207

N.16 Documentation attendue	208

N.17 Critères d'analyse des offres	208

N.18 Variantes demandées	209

N.19 Engagements attendus	209

N.20 Conclusion	209

ANNEXE O	211

VISION PATRIMONIALE ET STRATÉGIQUE À L'HORIZON 2050	211

Préparer aujourd'hui la résidence aux conditions climatiques de demain	211

O.1 Objet de l'annexe	211

O.2 Le changement climatique est désormais une donnée de conception	211

O.3 Une résidence conçue pour durer	212

O.4 Du chauffage collectif au réseau énergétique	212

O.5 Préserver l'architecture	213

O.6 Une nouvelle approche patrimoniale	213

O.7 Une résidence plus résiliente	214

O.8 Une plateforme énergétique évolutive	214

O.9 Une démarche responsable	215

O.10 Un projet au service des habitants	215

O.11 Une vision pour les cinquante prochaines années	216

O.12 Gouvernance et transmission	216

O.13 Conclusion générale	217

O.14 Message aux copropriétaires	217

# CHAPITRE 1 — INTRODUCTION

## 1.1 Objet du document

La présente étude a pour objectif d'évaluer la faisabilité technique, énergétique, économique et patrimoniale de la mise en œuvre d'un réseau collectif de production et de distribution de froid destiné à assurer durablement le confort d'été des occupants de la copropriété Paris XY.

Le principe consiste à remplacer la multiplication prévisible de climatiseurs individuels par une infrastructure commune composée :

- de centrales de production de froid implantées en toiture ;

- d'un réseau hydraulique d'eau glacée ;

- de sous-stations techniques par bâtiment ;

- d'un comptage énergétique individuel ;

- d'un raccordement facultatif de chaque copropriétaire.

Chaque copropriétaire conserve ainsi la liberté de raccorder ou non son logement tout en bénéficiant d'une infrastructure collective de très haute performance énergétique.

Le froid devient un service collectif comparable au chauffage urbain ou aux réseaux de chaleur existants, tout en permettant une facturation individualisée des consommations.

Cette étude constitue une première étape destinée au Conseil Syndical et à l'Assemblée Générale afin d'apprécier l'intérêt de poursuivre vers une étude d'avant-projet détaillé réalisée par un bureau d'études spécialisé en génie climatique.

Contrairement à une étude de conception, le présent document constitue un Avant-Projet Sommaire (APS). Les puissances, coûts, hypothèses de dimensionnement et estimations économiques présentés sont des ordres de grandeur qui devront être confirmés par :

- un bureau d'études CVC ;

- une étude thermique complète ;

- une étude électrique ;

- une étude structure ;

- une consultation des industriels (Daikin ou équivalent).

## 1.2 Contexte

Depuis plusieurs décennies, les épisodes caniculaires deviennent plus fréquents, plus longs et plus intenses.

Les immeubles construits dans les années 1960 et 1970, dont fait partie la résidence Paris XY, ont été conçus essentiellement pour répondre aux besoins de chauffage hivernal. Les problématiques de confort d'été n'étaient alors pas prises en compte.

Aujourd'hui, cette situation évolue rapidement.

Les conséquences observées sont nombreuses :

- augmentation des températures intérieures ;

- accumulation de chaleur dans les structures en béton ;

- dégradation du sommeil ;

- recours croissant aux climatiseurs mobiles ;

- multiplication des demandes d'installation de climatiseurs fixes ;

- augmentation des consommations électriques estivales ;

- risque de dégradation progressive des façades.

Parallèlement, le règlement de copropriété interdit l'installation de climatiseurs individuels comportant une unité extérieure.

Cette disposition protège durablement l'architecture de la résidence mais ne répond plus au besoin croissant de confort d'été.

La copropriété se trouve désormais confrontée à une contradiction nouvelle :

préserver son patrimoine architectural tout en répondant à une évolution profonde des conditions climatiques.

## 1.3 Pourquoi une réflexion collective ?

Aujourd'hui, chaque copropriétaire souhaitant climatiser son logement doit financer son propre équipement.

Cette approche présente de nombreuses limites :

- équipements très hétérogènes ;

- performances énergétiques variables ;

- maintenance dispersée ;

- nuisances sonores ;

- dégradation esthétique des façades ;

- augmentation des rejets thermiques dans les cours intérieures ;

- difficultés de contrôle du respect du règlement.

À moyen terme, l'absence de solution collective conduira très probablement à une multiplication des demandes individuelles, voire à l'apparition d'installations non conformes.

L'objectif du projet FRESHCOP est précisément d'anticiper cette évolution afin d'offrir une alternative collective performante, évolutive et respectueuse du patrimoine.

Cette approche permet également :

- de mutualiser les investissements ;

- de professionnaliser la maintenance ;

- d'améliorer le rendement énergétique global ;

- de préparer l'intégration d'une production photovoltaïque ;

- de préserver durablement la valeur immobilière de la résidence.

## 1.4 Une approche inspirée des réseaux urbains

Le concept FRESHCOP s'inspire directement des réseaux urbains de chaleur et de froid déjà déployés dans de nombreuses collectivités.

À l'échelle de la résidence, plusieurs centrales frigorifiques industrielles produisent de l'eau glacée distribuée par un réseau hydraulique enterré ou en parties communes.

Chaque bâtiment dispose d'une sous-station assurant :

- la régulation ;

- le comptage ;

- l'équilibrage hydraulique ;

- la continuité de service.

Chaque appartement souhaitant bénéficier du service est ensuite raccordé au réseau collectif par l'intermédiaire d'un module individuel alimentant des unités terminales (gainable, ventilo-convecteur ou cassette à eau).

Le projet repose sur une architecture ouverte et évolutive : les infrastructures communes sont réalisées une seule fois, tandis que les copropriétaires choisissent librement le moment auquel ils souhaitent raccorder leur logement.

Cette organisation permet de concilier liberté individuelle, performance énergétique, maîtrise des coûts d'exploitation et préservation de l'architecture de la résidence.

# CHAPITRE 2 — Contexte climatique et évolution des besoins en confort d'été

## 2.1 Une évolution durable du climat

Pendant plusieurs décennies, le confort d'été n'a jamais constitué une préoccupation majeure lors de la conception des immeubles résidentiels français. Les bâtiments construits dans les années 1960 et 1970 ont été dimensionnés pour répondre principalement aux besoins de chauffage hivernal, dans un contexte climatique où les épisodes de chaleur intense demeuraient rares, relativement courts et généralement supportables grâce à la ventilation naturelle nocturne.

Cette situation a profondément changé.

Les observations réalisées depuis plusieurs décennies montrent une augmentation continue des températures moyennes, une élévation de la fréquence des vagues de chaleur et une augmentation significative des températures nocturnes. Les phénomènes caniculaires ne constituent plus des événements exceptionnels mais deviennent progressivement une caractéristique structurelle du climat français.

Pour une infrastructure dont la durée de vie est comprise entre 25 et 40 ans, il serait aujourd'hui inadapté de raisonner uniquement à partir du climat observé lors de la construction de la résidence. Toute décision d'investissement prise aujourd'hui devra rester pertinente jusqu'en 2050, voire au-delà.

Le projet FRESHCOP s'inscrit donc dans une logique d'adaptation du patrimoine immobilier aux évolutions climatiques désormais reconnues par l'ensemble des organismes scientifiques.

## 2.2 Paris : une ville particulièrement exposée

La région parisienne présente plusieurs caractéristiques qui renforcent fortement les effets des canicules.

Contrairement aux zones rurales, la capitale concentre une très forte densité de bâtiments minéraux, de voiries imperméabilisées et de surfaces fortement absorbantes. Béton, pierre, enrobés et façades accumulent une quantité importante d'énergie solaire pendant la journée avant de la restituer lentement durant la nuit.

Ce phénomène est connu sous le nom d'îlot de chaleur urbain.

Lors des épisodes caniculaires, il n'est pas rare d'observer plusieurs degrés d'écart entre le centre de Paris et les zones périphériques plus végétalisées.

Cette différence est particulièrement marquée la nuit, période pourtant essentielle au refroidissement naturel des bâtiments.

Les logements ne peuvent alors plus évacuer efficacement la chaleur accumulée pendant la journée.

## 2.3 Les épisodes récents montrent un changement de régime climatique

Les records observés au cours des dernières années illustrent cette évolution.

| Année | Température maximale |
| --- | --- |
| 2003 | 39,5 °C |
| 2019 | 42,6 °C |
| 2022 | 40,5 °C |
| 24 juin 2026 | 40,6 °C |
| 25 juin 2026 | 40,1 °C |

Le franchissement répété du seuil des 40 °C, considéré il y a encore quelques années comme exceptionnel, devient désormais récurrent.

Plus préoccupant encore, ces épisodes se produisent désormais dès le mois de juin et peuvent se prolonger jusqu'au début du mois de septembre.

La période pendant laquelle un logement peut devenir inconfortable s'allonge donc progressivement.

## 2.4 Les projections climatiques à l'horizon 2050

Les projections climatiques établies dans le cadre de la trajectoire française d'adaptation indiquent que les vagues de chaleur devraient continuer à augmenter en fréquence, en durée et en intensité.

Les scénarios aujourd'hui retenus conduisent à considérer que le nombre de jours de vagues de chaleur pourrait être multiplié par cinq d'ici le milieu du siècle.

Cette évolution modifie complètement la manière de concevoir les infrastructures techniques des bâtiments.

Autrefois dimensionnée pour quelques jours exceptionnels, une installation de rafraîchissement doit désormais être capable de fonctionner régulièrement tout au long de l'été.

Le besoin de froid devient ainsi un besoin structurel comparable au chauffage hivernal.

## 2.5 Les nuits tropicales : un facteur aggravant

L'un des phénomènes les plus pénalisants pour les occupants concerne l'augmentation des nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits durant lesquelles la température extérieure ne descend plus sous 20 °C.

Dans les centres urbains comme Paris, ces nuits deviennent de plus en plus nombreuses.

Or, la récupération thermique d'un bâtiment repose essentiellement sur son refroidissement nocturne.

Lorsque cette phase de refroidissement naturel disparaît :

- les murs restent chauds ;

- les planchers conservent leur énergie ;

- les appartements accumulent progressivement la chaleur ;

- plusieurs jours deviennent nécessaires pour retrouver un niveau de confort acceptable.

Le confort des occupants se dégrade donc même lorsque la température maximale diminue légèrement.

## 2.6 L'inertie thermique des bâtiments des années 1970

La résidence Paris XY présente les caractéristiques classiques des grandes copropriétés construites au début des années 1970.

Les voiles en béton, les planchers massifs et les façades minérales possèdent une très forte capacité de stockage thermique.

Pendant une canicule, ces éléments absorbent continuellement l'énergie solaire.

Lorsque la température extérieure baisse légèrement durant la nuit, cette énergie est progressivement restituée vers les logements.

Il en résulte plusieurs conséquences :

- chambres restant chaudes toute la nuit ;

- impossibilité de récupérer pendant le sommeil ;

- inconfort persistant plusieurs jours après la fin de la canicule ;

- aggravation du phénomène dans les derniers étages ;

- forte sensibilité des logements orientés plein sud.

Cette inertie, très avantageuse en hiver, devient un handicap majeur en période estivale.

## 2.7 Les populations les plus vulnérables

L'analyse de la résidence montre que deux catégories de résidents sont particulièrement concernées par les fortes chaleurs :

- les personnes âgées ;

- les couples avec de jeunes enfants.

Les personnes âgées présentent une moindre capacité de thermorégulation et sont davantage exposées aux risques de déshydratation, d'épuisement thermique et de complications cardiovasculaires.

Les jeunes enfants, quant à eux, disposent d'une régulation thermique encore immature et dépendent fortement des conditions de température de leur logement pour assurer un sommeil réparateur.

Le confort d'été ne relève donc pas uniquement du bien-être ; il constitue également un enjeu de santé publique.

(Insérer ici Figure 3 : Répartition qualitative des populations vulnérables.)

## 2.8 Une pression croissante vers la climatisation

Face à cette évolution climatique, les demandes de climatisation augmentent rapidement.

En l'absence d'une solution collective, plusieurs phénomènes sont susceptibles d'apparaître :

- multiplication des climatiseurs mobiles ;

- demandes répétées de dérogation ;

- installations individuelles non conformes ;

- conflits entre copropriétaires ;

- dégradation progressive des façades.

Cette évolution est déjà observée dans de nombreuses copropriétés franciliennes.

Attendre reviendrait à subir ces transformations plutôt qu'à les organiser.

## 2.9 Une opportunité de transition énergétique

La nécessité croissante de produire du froid ne signifie pas une augmentation proportionnelle des consommations électriques.

Les groupes frigorifiques industriels modernes atteignent aujourd'hui des performances très supérieures aux équipements domestiques grâce à :

- des compresseurs à vitesse variable ;

- une régulation intelligente ;

- une mutualisation des puissances ;

- une maintenance optimisée.

Le projet FRESHCOP prévoit également la possibilité d'intégrer une centrale photovoltaïque en toiture, dont la production est naturellement maximale lorsque les besoins de climatisation sont les plus élevés.

Cette complémentarité améliore le bilan énergétique global de l'opération et contribue à réduire les coûts d'exploitation.

## 2.10 Conclusion du chapitre

Le changement climatique transforme durablement les besoins des occupants des logements collectifs.

Les épisodes caniculaires ne constituent plus une exception mais une nouvelle référence de conception pour les infrastructures techniques des bâtiments.

Dans ce contexte, la multiplication des climatiseurs individuels apparaît comme une réponse spontanée mais inadaptée à l'échelle d'une copropriété.

À l'inverse, une infrastructure collective de production et de distribution de froid permet d'anticiper cette évolution, de préserver le patrimoine architectural, de maîtriser les consommations énergétiques et d'offrir un niveau de confort durable aux générations futures.

# CHAPITRE 3 – État des lieux de la copropriété et analyse des besoins

## 3.1 Présentation générale de la copropriété

La résidence Paris XY constitue un ensemble immobilier résidentiel de grande dimension construit au début des années 1970. Elle regroupe huit bâtiments d'habitation totalisant environ 440 logements, répartis sur des immeubles de 12 à 16 étages culminant à environ 50 mètres.

Les logements présentent une surface moyenne de l'ordre de 80 m² et sont majoritairement des appartements de type T3. Une partie importante du parc bénéficie d'une configuration traversante, tandis que plusieurs bâtiments comportent des logements fortement exposés au sud ou situés aux derniers niveaux, particulièrement sensibles aux surchauffes estivales.

La résidence est déjà équipée d'un chauffage collectif alimenté par le réseau CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain). Les copropriétaires sont donc déjà familiers avec le principe d'une infrastructure énergétique mutualisée, exploitée de manière collective tout en assurant un niveau élevé de fiabilité.

Cette culture de la mutualisation constitue un atout important pour envisager la création d'un réseau collectif de production et de distribution de froid.

## 3.2 Caractéristiques techniques favorables au projet

L'analyse préliminaire met en évidence plusieurs caractéristiques particulièrement favorables à l'implantation d'une infrastructure FRESHCOP.

### Toitures techniques

Les bâtiments disposent de terrasses techniques susceptibles d'accueillir des centrales frigorifiques de grande puissance, sous réserve de la validation de plusieurs études complémentaires :

- vérification de la capacité portante des structures ;

- analyse des descentes de charges ;

- étude des vibrations ;

- étude acoustique ;

- étude de résistance au vent ;

- accessibilité pour la maintenance.

L'installation en toiture présente plusieurs avantages :

- éloignement des logements ;

- excellente dispersion des rejets thermiques ;

- limitation de l'impact visuel ;

- facilité d'accès pour les opérations de maintenance ;

- absence d'emprise sur les espaces verts et les parkings.

### Hauteur des bâtiments

Avec une hauteur d'environ 50 mètres, les groupes frigorifiques bénéficient d'un environnement naturellement plus ventilé que les cours intérieures.

Cette implantation permet :

- une meilleure évacuation de la chaleur rejetée ;

- une réduction de l'impact sur le microclimat de la résidence ;

- une amélioration potentielle du rendement des groupes frigorifiques lors des épisodes de fortes chaleurs.

Contrairement aux climatiseurs individuels, les rejets thermiques ne seraient donc pas concentrés au pied des immeubles mais dispersés en altitude.

### Organisation des bâtiments

La disposition des huit bâtiments permet d'envisager plusieurs architectures possibles :

- cinq centrales de production réparties sur plusieurs immeubles ;

- six centrales afin d'améliorer la redondance ;

- un réseau primaire reliant l'ensemble de la résidence ;

- des sous-stations techniques indépendantes par bâtiment.

Cette architecture modulaire offre une excellente évolutivité tout en limitant les longueurs de réseau.

## 3.3 Les contraintes actuelles

Le règlement de copropriété interdit les climatiseurs individuels comportant une unité extérieure.

Cette disposition poursuit plusieurs objectifs :

- préserver l'esthétique des façades ;

- limiter les nuisances acoustiques ;

- éviter les percements des murs extérieurs ;

- conserver l'homogénéité architecturale de la résidence.

Ce choix reste aujourd'hui parfaitement justifié.

Cependant, l'évolution climatique crée une situation nouvelle.

Le besoin de confort d'été devient progressivement indispensable alors que la principale solution technique habituellement utilisée demeure interdite.

La copropriété doit donc trouver une réponse permettant de satisfaire simultanément deux exigences :

- protéger durablement son patrimoine architectural ;

- offrir une solution moderne de rafraîchissement compatible avec les futures conditions climatiques.

Le projet FRESHCOP répond précisément à cette double exigence.

## 3.4 Les logements les plus exposés

Tous les appartements ne présentent pas le même niveau de sensibilité aux épisodes caniculaires.

Les logements les plus exposés sont généralement :

- les derniers étages ;

- les appartements orientés plein sud ;

- les logements présentant de grandes surfaces vitrées ;

- les appartements sous toiture ;

- les logements bénéficiant d'une faible ventilation nocturne.

Pendant plusieurs jours consécutifs de fortes chaleurs, la température intérieure peut rester élevée même lorsque la température extérieure diminue légèrement durant la nuit.

Cette situation provoque :

- une diminution importante de la qualité du sommeil ;

- une fatigue chronique ;

- une baisse du confort quotidien ;

- une augmentation des risques sanitaires pour les personnes fragiles.

## 3.5 Les populations résidentes

Au-delà des caractéristiques techniques des bâtiments, il convient également de prendre en compte les profils des occupants.

La résidence accueille principalement deux catégories particulièrement sensibles aux fortes chaleurs :

### Les personnes âgées

Les personnes âgées présentent une capacité réduite de régulation thermique.

Elles sont plus exposées :

- à la déshydratation ;

- aux coups de chaleur ;

- aux complications cardiovasculaires ;

- aux troubles du sommeil.

Le maintien d'une température intérieure acceptable constitue donc un enjeu de santé.

### Les familles avec jeunes enfants

Les jeunes enfants disposent d'une thermorégulation encore immature.

Le confort thermique des chambres devient un élément essentiel pour :

- assurer un sommeil réparateur ;

- limiter les risques de déshydratation ;

- réduire le stress des familles durant les épisodes caniculaires.

La présence de ces deux populations renforce considérablement l'intérêt d'une réponse collective.

(Insérer ici la Figure 3 représentant la répartition qualitative des populations vulnérables.)

## 3.6 Une infrastructure naturellement évolutive

Contrairement à une rénovation énergétique classique nécessitant une participation simultanée de l'ensemble des copropriétaires, le réseau FRESHCOP peut être déployé progressivement.

Dans une première phase, seules les infrastructures communes seraient réalisées :

- centrales de production ;

- réseau primaire ;

- sous-stations ;

- supervision ;

- réservations de raccordement.

Chaque copropriétaire resterait ensuite libre de raccorder son appartement lorsqu'il le souhaite.

Cette approche présente plusieurs avantages :

- limitation de l'investissement individuel initial ;

- montée en puissance progressive du réseau ;

- adaptation aux besoins réels ;

- meilleure acceptabilité du projet en assemblée générale.

## 3.7 Une opportunité de valorisation patrimoniale

Le confort d'été devient progressivement un critère de choix sur le marché immobilier parisien.

À performances énergétiques équivalentes, une résidence capable d'offrir une climatisation performante sans dégrader son architecture disposera d'un avantage concurrentiel important.

Le projet FRESHCOP constitue ainsi un investissement patrimonial autant qu'un investissement technique.

Il permet de préserver durablement :

- la qualité architecturale de la résidence ;

- l'attractivité des logements ;

- la valeur des biens immobiliers ;

- la qualité de vie des occupants.

## 3.8 Une synergie avec les infrastructures existantes

La résidence bénéficie déjà d'infrastructures collectives importantes :

- chauffage urbain CPCU ;

- locaux techniques ;

- réseaux verticaux ;

- terrasses techniques ;

- espaces permettant l'installation d'équipements industriels.

Cette situation limite les adaptations nécessaires et facilite l'intégration d'un réseau collectif de froid.

À plus long terme, l'ajout d'une production photovoltaïque en toiture pourrait contribuer à alimenter partiellement les groupes frigorifiques durant les périodes estivales, améliorant encore le bilan énergétique global du projet.

## 3.9 Conclusion du chapitre

L'analyse de la résidence Paris XY met en évidence une convergence remarquable entre les besoins des occupants, les caractéristiques techniques des bâtiments et les possibilités offertes par une infrastructure collective de production de froid.

La taille de la copropriété, l'existence d'un chauffage collectif, les toitures techniques disponibles, la densité de logements et la volonté de préserver durablement les façades constituent autant d'arguments en faveur d'une approche mutualisée.

Dans un contexte climatique où les épisodes de chaleur deviennent structurels, le projet FRESHCOP apparaît non seulement comme une réponse technique pertinente, mais également comme une démarche d'anticipation patrimoniale et de résilience climatique.

# CHAPITRE 4 – Le concept FRESHCOP : une infrastructure collective de production et de distribution de froid

## 4.1 Philosophie générale du projet

Le projet FRESHCOP repose sur une idée simple : mutualiser les équipements les plus coûteux, les plus énergivores et les plus contraignants afin de proposer à chaque copropriétaire une source de froid performante, durable et conforme au règlement de copropriété.

Plutôt que d'autoriser plusieurs centaines de climatiseurs individuels répartis sur les façades et les balcons, le froid est produit dans quelques centrales industrielles implantées en toiture. Cette production est ensuite distribuée par un réseau hydraulique jusqu'aux bâtiments, puis vers les logements qui choisissent de se raccorder.

Le principe est comparable à celui du chauffage collectif déjà présent dans la résidence : une infrastructure commune fournit une énergie distribuée individuellement, chaque utilisateur conservant la maîtrise de sa consommation.

Ainsi, le froid devient un service collectif et non plus une juxtaposition d'installations individuelles.

# 4.2 Principe général de fonctionnement

Le fonctionnement de FRESHCOP peut être décomposé en cinq niveaux techniques.

## Niveau 1 – Production de froid

Plusieurs centrales frigorifiques industrielles sont implantées sur les toitures techniques de la résidence.

Chaque centrale comprend notamment :

- des groupes d'eau glacée à condensation par air ;

- des compresseurs Inverter à haut rendement ;

- des évaporateurs ;

- des condenseurs ;

- des pompes primaires ;

- des dispositifs de sécurité ;

- une régulation électronique ;

- une communication avec la supervision générale.

La puissance unitaire retenue pour cette étude est de l'ordre de 600 kW frigorifiques, permettant une puissance totale installée proche de 3 MW pour cinq centrales.

Une variante comportant six centrales pourra être étudiée afin d'améliorer la redondance et la disponibilité du service.

## Niveau 2 – Réseau primaire

Les centrales alimentent un réseau principal d'eau glacée.

Ce réseau circule entre les différents bâtiments.

Il comprend :

- canalisations calorifugées ;

- vannes de sectionnement ;

- équilibrage hydraulique ;

- purge automatique ;

- compensation de dilatation ;

- instrumentation complète.

Le régime retenu est :

Départ : 7 °C

Retour : 12 °C

Ce régime constitue aujourd'hui le standard de la majorité des installations tertiaires.

Le réseau pourra fonctionner :

- en eau seule ;

- ou en eau glycolée si les études de protection contre le gel le nécessitent.

## Niveau 3 – Sous-stations d'immeuble

Chaque bâtiment est équipé d'une sous-station.

Elle assure plusieurs fonctions :

- isolement hydraulique ;

- équilibrage du réseau ;

- filtration ;

- régulation locale ;

- comptage des consommations collectives ;

- maintenance.

Les sous-stations permettent également d'isoler un bâtiment sans interrompre le fonctionnement du reste de la résidence.

Cette architecture améliore fortement la disponibilité du réseau.

## Niveau 4 – Colonnes montantes

Depuis les sous-stations, le froid est distribué dans les immeubles au moyen de colonnes montantes.

Ces colonnes constituent une infrastructure permanente.

Chaque étage comporte des attentes permettant le raccordement ultérieur des logements.

Ainsi, lors de la construction du réseau principal, il n'est pas nécessaire que tous les copropriétaires souhaitent immédiatement être climatisés.

L'infrastructure est créée une seule fois.

Les raccordements individuels peuvent être réalisés progressivement.

Cette évolutivité constitue l'un des principaux atouts économiques du projet.

## Niveau 5 – Module individuel

Chaque appartement souhaitant bénéficier du réseau reçoit un module de raccordement.

Ce module comprend notamment :

- échangeur thermique ;

- vanne motorisée ;

- compteur d'énergie frigorifique ;

- filtre ;

- équilibrage ;

- robinets d'isolement.

Le propriétaire reste libre de choisir ses unités terminales :

- gainable (solution privilégiée) ;

- ventilo-convecteurs ;

- consoles ;

- cassettes hydrauliques.

Le module constitue l'interface entre les parties communes et les équipements privatifs.

# 4.3 Les centrales frigorifiques

Le présent APS retient comme hypothèse de travail une technologie comparable aux groupes d'eau glacée industriels de la gamme Daikin EWAD-TZ B ou équivalent.

Cette référence n'est pas un choix définitif.

Elle sert uniquement à établir des hypothèses réalistes concernant :

- les puissances ;

- les performances ;

- l'encombrement ;

- les niveaux acoustiques ;

- les coûts d'investissement.

Les groupes modernes présentent plusieurs caractéristiques intéressantes :

- compresseurs à vitesse variable ;

- modulation continue de puissance ;

- excellents rendements saisonniers ;

- faible niveau sonore ;

- maintenance facilitée ;

- télégestion.

La consultation des fabricants permettra de comparer plusieurs solutions industrielles (Daikin, Carrier, Trane, Mitsubishi Electric, Johnson Controls, etc.) avant tout choix définitif.

# 4.4 Une architecture pensée pour la résilience

Le réseau est conçu pour continuer à fonctionner même en cas d'indisponibilité d'une centrale.

Plusieurs stratégies pourront être étudiées :

- répartition équilibrée des puissances ;

- redondance N+1 sur certains équipements critiques ;

- interconnexion hydraulique entre centrales ;

- secours automatique par la GTC.

Cette approche garantit une meilleure continuité de service qu'une multitude de climatiseurs individuels dont chaque panne affecte directement un logement.

# 4.5 Gestion des rejets thermiques

Il est essentiel de rappeler qu'un climatiseur ne produit pas du froid.

Il extrait simplement la chaleur d'un local pour la rejeter ailleurs.

Dans une copropriété de 440 logements, plusieurs centaines de climatiseurs individuels rejetteraient simultanément plusieurs mégawatts thermiques dans les cours, les balcons ou les façades.

Ces rejets auraient plusieurs conséquences :

- augmentation de la température de la cour centrale ;

- aggravation de l'îlot de chaleur interne ;

- diminution de l'efficacité de la ventilation naturelle ;

- baisse du rendement des climatiseurs eux-mêmes ;

- inconfort accru pour les logements situés à proximité.

FRESHCOP supprime presque totalement ce phénomène.

Les rejets thermiques sont concentrés en toiture, à environ cinquante mètres de hauteur, dans une zone naturellement mieux ventilée.

La chaleur est ainsi dispersée dans l'atmosphère sans réchauffer les espaces communs de la résidence.

Cette différence constitue un avantage majeur du projet par rapport à une approche individuelle.

# 4.6 Contraintes électriques

La production de froid nécessite une puissance électrique importante.

Pour une puissance frigorifique installée d'environ 3 MW, la puissance électrique appelée en pleine charge peut atteindre environ 1 MW, en fonction du rendement instantané des groupes.

La réalisation du projet nécessitera donc une étude spécifique portant sur :

- la capacité du réseau ENEDIS ;

- l'éventuelle augmentation de puissance ;

- le poste de livraison HTA ;

- le transformateur ;

- le tableau général basse tension (TGBT) ;

- les protections électriques ;

- la sélectivité ;

- les études de court-circuit ;

- les chemins de câbles ;

- les alimentations de secours des automatismes.

Ces investissements devront être intégrés au coût global du projet.

# 4.7 Supervision et Gestion Technique Centralisée (GTC)

L'ensemble des équipements sera piloté par une Gestion Technique Centralisée.

Cette supervision permettra notamment :

- l'optimisation automatique des rendements ;

- la rotation des groupes ;

- la gestion des secours ;

- la maintenance préventive ;

- la détection des défauts ;

- le suivi des consommations ;

- le pilotage à distance ;

- l'édition de rapports énergétiques.

La GTC constituera le véritable « cerveau » de l'installation.

# 4.8 Synergie avec le photovoltaïque

Les besoins électriques des groupes frigorifiques sont naturellement concentrés pendant les journées les plus ensoleillées.

Cette caractéristique rend particulièrement pertinente l'installation ultérieure d'une centrale photovoltaïque sur les toitures.

L'électricité produite pourra alimenter directement une partie des groupes frigorifiques, réduisant :

- les achats d'électricité ;

- les coûts d'exploitation ;

- l'empreinte carbone de la résidence.

Cette complémentarité renforce la cohérence globale du projet.

# 4.9 Une infrastructure évolutive

Le projet est conçu pour accompagner la copropriété pendant plusieurs décennies.

Les infrastructures communes sont réalisées une seule fois.

Chaque copropriétaire choisit ensuite librement le moment où il souhaite se raccorder.

Cette philosophie présente de nombreux avantages :

- investissement progressif pour les particuliers ;

- adaptation aux besoins réels ;

- montée en charge naturelle du réseau ;

- limitation des travaux futurs sur les parties communes.

# 4.10 Conclusion du chapitre

FRESHCOP ne constitue pas un simple projet de climatisation collective. Il s'agit d'une infrastructure énergétique durable, comparable aux réseaux modernes de chaleur et de froid, pensée pour accompagner l'évolution climatique des prochaines décennies.

En mutualisant la production, en professionnalisant l'exploitation, en préservant l'architecture de la résidence et en offrant une grande liberté de raccordement aux copropriétaires, le projet répond simultanément aux enjeux techniques, énergétiques, économiques et patrimoniaux identifiés dans les chapitres précédents.

# CHAPITRE 5 – Analyse comparative des solutions de climatisation

## 5.1 Objectif de l'analyse

Avant d'engager un investissement de plusieurs millions d'euros dans une infrastructure collective, il est indispensable d'étudier de manière objective les différentes solutions permettant d'améliorer le confort d'été des occupants.

L'objectif de ce chapitre est de comparer les principales technologies disponibles selon une grille d'analyse multicritère adaptée aux spécificités de la résidence Paris XY.

Les critères retenus sont les suivants :

- conformité avec le règlement de copropriété ;

- impact sur le patrimoine architectural ;

- performances énergétiques ;

- confort des occupants ;

- nuisances acoustiques ;

- impact sur le microclimat de la résidence ;

- facilité de maintenance ;

- évolutivité ;

- coût d'investissement ;

- coût d'exploitation ;

- durée de vie ;

- valorisation patrimoniale.

L'analyse ne cherche pas à identifier la meilleure technologie dans l'absolu, mais la solution la plus pertinente pour une grande copropriété parisienne construite dans les années 1970.

# 5.2 Solution n°1 : Ne rien faire

Cette première option consiste à conserver la situation actuelle.

Aucun investissement collectif n'est réalisé et chaque copropriétaire continue à gérer individuellement son confort d'été.

## Avantages

- aucun investissement collectif ;

- aucune intervention sur les bâtiments ;

- aucun chantier ;

- aucun impact immédiat sur les charges.

## Inconvénients

Cette solution présente cependant des limites importantes.

Les épisodes caniculaires continueront à augmenter en fréquence.

Les logements les plus exposés deviendront progressivement difficiles à habiter pendant plusieurs semaines chaque été.

Les conséquences prévisibles sont :

- augmentation de l'inconfort ;

- perte de qualité de vie ;

- développement des climatiseurs mobiles ;

- multiplication des demandes individuelles ;

- augmentation des conflits en assemblée générale ;

- perte progressive d'attractivité de la résidence.

Ne rien faire revient donc à reporter le problème sans le résoudre.

# 5.3 Solution n°2 : Les climatiseurs mobiles

Les climatiseurs mobiles représentent aujourd'hui la principale solution utilisée lorsque les unités extérieures sont interdites.

Ils présentent plusieurs avantages :

- investissement limité ;

- aucune autorisation nécessaire ;

- mise en service immédiate.

Cependant, leurs performances restent très modestes.

Les principales limites sont :

- rendement énergétique faible ;

- bruit important dans le logement ;

- nécessité d'une évacuation d'air chaud ;

- consommation électrique élevée ;

- efficacité limitée lors des fortes chaleurs.

Ils constituent une solution d'attente mais ne répondent pas durablement aux besoins d'une résidence de cette taille.

# 5.4 Solution n°3 : Les climatiseurs individuels fixes

Cette solution est aujourd'hui la plus répandue dans les logements individuels.

Chaque appartement dispose de son propre groupe extérieur.

Les performances sont généralement excellentes.

Cependant, dans le cas de Paris XY, cette solution est incompatible avec plusieurs contraintes majeures.

Le règlement interdit déjà les unités extérieures.

Une généralisation conduirait à :

- plusieurs centaines d'unités visibles ;

- percements de façades ;

- multiplication des réseaux apparents ;

- augmentation des nuisances acoustiques ;

- maintenance dispersée ;

- consommation électrique peu optimisée.

Un autre phénomène est souvent sous-estimé.

Chaque climatiseur rejette vers l'extérieur :

- la chaleur extraite du logement ;

- l'énergie consommée par son compresseur.

En pleine canicule, plusieurs centaines de climatiseurs rejetteraient simultanément plusieurs mégawatts thermiques dans les cours et au pied des bâtiments.

Cette chaleur supplémentaire :

- augmenterait encore la température de la cour centrale ;

- réduirait le confort des espaces communs ;

- diminuerait les performances des climatiseurs eux-mêmes ;

- renforcerait l'îlot de chaleur urbain.

Cette solution apparaît donc incompatible avec la stratégie patrimoniale de la copropriété.

# 5.5 Solution n°4 : Les systèmes VRF par bâtiment

Une autre approche consiste à installer un système VRF (Variable Refrigerant Flow) dans chaque immeuble.

Les avantages sont réels :

- excellente efficacité énergétique ;

- mutualisation partielle ;

- maintenance simplifiée.

Cependant plusieurs difficultés apparaissent.

Les réseaux frigorifiques deviennent très longs.

Les quantités de fluide frigorigène augmentent fortement.

Les unités extérieures restent nombreuses.

Les opérations de maintenance nécessitent des entreprises spécialisées.

Enfin, les possibilités d'extension restent relativement limitées.

Cette solution demeure intéressante mais manque de souplesse pour une résidence appelée à évoluer progressivement.

# 5.6 Solution n°5 : Le réseau collectif FRESHCOP

Le concept FRESHCOP repose sur une philosophie différente.

Les équipements lourds sont mutualisés.

Les logements restent libres de se raccorder.

Le froid est distribué sous forme d'eau glacée.

Les avantages sont nombreux.

### Architecture

- aucune unité extérieure en façade ;

- préservation complète de l'architecture ;

- faible impact visuel.

### Performances

- groupes industriels à haut rendement ;

- excellente modulation ;

- optimisation énergétique globale.

### Maintenance

- centralisée ;

- professionnelle ;

- simplifiée.

### Évolutivité

Chaque copropriétaire peut se raccorder :

- immédiatement ;

- dans cinq ans ;

- dans dix ans.

Aucune modification majeure des infrastructures communes n'est nécessaire.

### Confort

Le propriétaire reste libre du choix :

- du gainable ;

- des ventilo-convecteurs ;

- des consoles.

Le réseau fournit simplement une source de froid.

### Microclimat

Les rejets thermiques sont déplacés :

- en toiture ;

- loin des logements ;

- hors de la cour centrale.

Le projet participe donc également à limiter la surchauffe des espaces communs.

# 5.7 Comparaison multicritère

| Critère | Rien faire | Mobile | Split | VRF | FRESHCOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Confort d'été | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Respect du règlement | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Façades préservées | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Bruit | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Rendement énergétique | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Maintenance | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Évolutivité | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Valorisation patrimoniale | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Impact sur la cour centrale | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |

# 5.8 Analyse économique globale

Le coût d'investissement initial de FRESHCOP est supérieur à celui des solutions individuelles.

Cependant cette comparaison est trompeuse.

Une copropriété de 440 logements finira probablement par investir, individuellement, plusieurs millions d'euros dans des centaines de climatiseurs, sans cohérence technique ni mutualisation.

À l'inverse, FRESHCOP transforme ces investissements dispersés en une infrastructure commune :

- plus performante ;

- plus durable ;

- plus facilement maintenable ;

- valorisant durablement le patrimoine.

Sur une période de 25 à 30 ans, les coûts de maintenance, de renouvellement et d'exploitation deviennent comparables, voire inférieurs à ceux d'une multitude d'équipements individuels.

# 5.9 Conclusion

L'analyse multicritère montre qu'aucune solution ne répond simultanément à l'ensemble des contraintes de la résidence, à l'exception du concept FRESHCOP.

Le projet permet de concilier :

- le respect du règlement de copropriété ;

- la protection du patrimoine architectural ;

- le confort des occupants ;

- la maîtrise énergétique ;

- la limitation des nuisances ;

- l'évolutivité du réseau ;

- la préparation de la résidence aux effets durables du changement climatique.

FRESHCOP apparaît ainsi comme la solution la plus cohérente pour répondre aux enjeux techniques, économiques et patrimoniaux de la copropriété Paris XY.

# CHAPITRE 6 – Dimensionnement préliminaire du réseau FRESHCOP

## 6.1 Objectifs du dimensionnement

Le présent dimensionnement n'a pas vocation à définir les caractéristiques définitives de l'installation. Il constitue une première approche permettant :

- d'évaluer les ordres de grandeur des puissances nécessaires ;

- d'estimer les débits hydrauliques ;

- de vérifier la cohérence des hypothèses économiques ;

- d'anticiper les contraintes d'exploitation et de maintenance.

Les valeurs présentées devront être confirmées par une étude thermique détaillée, intégrant les caractéristiques réelles de chaque bâtiment, les expositions, les surfaces vitrées, les apports internes et les scénarios de raccordement.

# 6.2 Hypothèses générales

Les calculs préliminaires sont établis à partir des hypothèses suivantes.

| Paramètre | Valeur retenue |
| --- | --- |
| Nombre de bâtiments | 8 |
| Nombre de logements | 440 |
| Surface moyenne | 80 m² |
| Surface totale estimée | 35 200 m² |
| Taux de raccordement initial | 60 % |
| Logements raccordés à terme | 100 % (objectif long terme) |
| Régime d'eau glacée | 7 / 12 °C |
| ΔT | 5 K |

Le choix d'un taux initial de raccordement de 60 % permet de limiter l'investissement initial tout en laissant la possibilité d'étendre progressivement le réseau.

# 6.3 Estimation des besoins frigorifiques

Les bâtiments résidentiels présentent des besoins très variables selon :

- leur orientation ;

- la qualité des vitrages ;

- les protections solaires ;

- l'étage ;

- l'inertie du bâtiment ;

- les apports internes.

Pour une résidence de cette typologie, un besoin spécifique compris entre 70 et 90 W/m² apparaît cohérent pour un dimensionnement en période de canicule.

Afin de conserver une marge de sécurité, l'étude retient 85 W/m².

La puissance totale théorique devient :

35 200 × 85 = 2 992 kW

Soit environ :

3 MW frigorifiques

Cette valeur confirme la cohérence du choix de cinq centrales de 600 kW.

# 6.4 Puissance par logement

Les besoins unitaires sont également très variables.

| Type de logement | Puissance indicative |
| --- | --- |
| T2 | 3 à 4 kW |
| T3 | 5 à 6 kW |
| T4 | 6 à 8 kW |
| Derniers étages | jusqu'à 8 kW |

L'étude retient :

6 kW par logement

Cette hypothèse permet de couvrir la majorité des situations tout en restant compatible avec les puissances observées dans les logements parisiens.

# 6.5 Débit d'eau glacée

Le débit est calculé selon la relation :

Q=m˙×Cp​×ΔT

avec :

- Cp = 4,18 kJ/kg.K

- ΔT = 5 K

Pour une puissance de Q = 3 MW :

Débit massique m_point ≈ 143 kg/s

Soit :

Débit volumique ≈ 515 m³/h

Ce débit sera réparti entre les différentes centrales.

Pour cinq centrales :

Débit volumique ≈ 103 m³/h par centrale

Ces valeurs restent compatibles avec les capacités des pompes industrielles actuellement disponibles.

# 6.6 Réseau hydraulique

Le réseau sera constitué :

- d'une boucle primaire reliant les centrales ;

- de sous-stations par bâtiment ;

- de colonnes montantes ;

- de dérivations individuelles.

Les canalisations devront être :

- calorifugées ;

- protégées contre la condensation ;

- équipées de compensateurs ;

- facilement accessibles pour la maintenance.

Les matériaux pouvant être étudiés sont notamment :

- acier pré-isolé ;

- acier galvanisé ;

- acier inoxydable ;

- polypropylène (PP-R) renforcé pour certains tronçons secondaires.

Le choix définitif dépendra de l'étude économique et des contraintes de pose.

# 6.7 Pompage

L'installation reposera sur plusieurs niveaux de pompage.

## Pompes primaires

Elles assurent :

- la circulation dans les groupes frigorifiques ;

- la stabilité du débit ;

- la protection des évaporateurs.

## Pompes secondaires

Elles alimentent :

- les bâtiments ;

- les colonnes montantes ;

- les réseaux de distribution.

Chaque pompe sera équipée :

- d'un variateur de fréquence ;

- d'une redondance adaptée ;

- d'une surveillance permanente.

Cette architecture permet d'adapter automatiquement les débits au nombre réel de logements raccordés.

# 6.8 Sous-stations

Chaque immeuble disposera d'une sous-station indépendante.

Elle comprendra notamment :

- échangeur si nécessaire ;

- filtres ;

- vannes motorisées ;

- compteurs ;

- régulation ;

- équilibrage hydraulique ;

- purge automatique ;

- instrumentation.

Cette organisation facilite :

- la maintenance ;

- l'isolement d'un bâtiment ;

- les extensions futures.

# 6.9 Modules individuels

Chaque appartement raccordé recevra un module de livraison comprenant :

- compteur frigorifique certifié MID ;

- vanne d'isolement ;

- filtre ;

- régulation ;

- équilibrage.

Le propriétaire restera libre de choisir :

- un système gainable ;

- des ventilo-convecteurs ;

- des consoles hydrauliques ;

- des plafonniers.

Cette souplesse permet de s'adapter à la configuration de chaque logement.

# 6.10 Rendement énergétique

Les groupes industriels modernes atteignent :

- EER pleine charge : ≈ 3,0 à 3,5

- ESEER : 5 à 6

- COP saisonnier très supérieur aux équipements domestiques.

La modulation Inverter permet :

- de limiter les appels de puissance ;

- d'améliorer le rendement à charge partielle ;

- de réduire l'usure des compresseurs.

Le fonctionnement saisonnier devrait conduire à une consommation électrique nettement inférieure à celle d'une multitude de climatiseurs individuels.

# 6.11 Redondance et disponibilité

La continuité de service constitue un objectif majeur.

Plusieurs dispositions sont envisagées :

- répartition de la puissance sur plusieurs centrales ;

- pompes doublées sur les fonctions critiques ;

- alimentation électrique sécurisée des automatismes ;

- supervision permanente ;

- possibilité d'isoler une centrale sans arrêter le réseau.

L'objectif est de maintenir une disponibilité supérieure à 99 % pendant la saison estivale.

# 6.12 Contraintes de raccordement électrique

Le fonctionnement simultané des groupes frigorifiques nécessite une puissance électrique importante.

L'étude détaillée devra analyser :

- la capacité actuelle du poste de livraison ;

- la puissance disponible auprès d'ENEDIS ;

- l'opportunité d'un nouveau transformateur ;

- les renforcements HTA et BT ;

- le dimensionnement du TGBT ;

- les protections électriques ;

- les chemins de câbles ;

- les secours des automatismes.

Le coût de ces adaptations est estimé entre 500 000 € et 900 000 € HT, suivant la configuration existante. Cette enveloppe devra être affinée par une étude spécifique menée avec ENEDIS et un bureau d'études électricité.

# 6.13 Évolutivité

L'une des forces du projet réside dans son évolutivité.

Le réseau principal est conçu dès l'origine pour desservir l'ensemble des logements.

Cependant, les raccordements individuels pourront être réalisés progressivement, en fonction :

- des souhaits des copropriétaires ;

- des mutations immobilières ;

- des rénovations intérieures ;

- des contraintes budgétaires.

Cette stratégie permet d'étaler les investissements tout en garantissant la pérennité des infrastructures communes.

# 6.14 Conclusion du chapitre

Les premières estimations montrent qu'une puissance installée de l'ordre de 3 MW frigorifiques, répartie sur cinq centrales de production, est cohérente avec les caractéristiques de la résidence Paris XY et avec un objectif de desserte à long terme de l'ensemble des logements.

Les débits hydrauliques, les puissances électriques et les principes de distribution restent compatibles avec les technologies industrielles actuelles. Ils devront néanmoins être confirmés par une étude de conception détaillée intégrant les contraintes structurelles, hydrauliques, électriques et acoustiques propres à la résidence.

# CHAPITRE 7 – Faisabilité technique du projet

## 7.1 Objectif de l'étude de faisabilité

L'objectif de cette étude préliminaire est de vérifier que la mise en œuvre d'un réseau collectif de production et de distribution de froid est techniquement envisageable au sein de la résidence Paris XY.

À ce stade du projet, il ne s'agit pas de valider des choix définitifs, mais d'identifier les principaux points techniques à expertiser lors des études d'avant-projet détaillé (APD) et de conception.

L'analyse porte notamment sur :

- les structures des bâtiments ;

- les emplacements disponibles ;

- les réseaux hydrauliques ;

- les infrastructures électriques ;

- les contraintes acoustiques ;

- les conditions d'exploitation et de maintenance ;

- les exigences réglementaires.

L'objectif est d'identifier les contraintes majeures suffisamment tôt afin qu'elles puissent être intégrées dans la conception.

# 7.2 Faisabilité structurelle

Les centrales frigorifiques seront implantées sur les toitures techniques des immeubles.

Chaque groupe de production représente une masse pouvant atteindre plusieurs tonnes une fois équipé de ses accessoires hydrauliques, de son support antivibratile et des réseaux associés.

Une étude structure devra donc vérifier :

- la capacité portante des dalles ;

- les descentes de charges dans les voiles porteurs ;

- les efforts transmis aux structures ;

- les effets dynamiques liés aux compresseurs ;

- les charges climatiques (vent, neige) ;

- les contraintes sismiques applicables.

Selon les résultats de cette étude, plusieurs solutions pourront être envisagées :

- renforcement localisé de certaines zones ;

- répartition des charges sur plusieurs appuis ;

- structures métalliques rapportées ;

- augmentation du nombre de centrales afin de réduire les masses unitaires.

L'absence d'anomalie structurelle constitue un préalable indispensable au projet.

# 7.3 Implantation des centrales

L'implantation des groupes devra respecter plusieurs objectifs simultanément.

### Performance énergétique

Les groupes devront bénéficier :

- d'une bonne circulation d'air ;

- d'une absence de recyclage des rejets chauds ;

- d'une maintenance aisée.

### Intégration architecturale

Les centrales devront présenter un impact visuel limité.

Plusieurs dispositions pourront être retenues :

- implantation en retrait des acrotères ;

- habillage architectural ;

- écrans techniques ;

- traitement paysager éventuel.

### Accessibilité

Les opérations suivantes devront être possibles :

- remplacement d'un compresseur ;

- nettoyage des échangeurs ;

- levage des composants ;

- interventions de maintenance.

L'accessibilité est un point essentiel pour garantir la pérennité des installations.

# 7.4 Réseau hydraulique

La création du réseau collectif représente l'un des principaux postes techniques du projet.

Plusieurs solutions de cheminement pourront être étudiées :

- galeries techniques existantes ;

- sous-sols ;

- locaux techniques ;

- gaines verticales ;

- cheminements extérieurs.

Les canalisations devront être :

- calorifugées ;

- protégées contre la condensation ;

- facilement accessibles.

Les pertes thermiques devront rester très limitées afin de préserver les performances globales de l'installation.

Une attention particulière sera portée aux compensateurs de dilatation et aux dispositifs de purge afin d'assurer une exploitation fiable.

# 7.5 Faisabilité électrique

Le réseau FRESHCOP nécessitera une puissance électrique significative.

Avant toute décision d'investissement, plusieurs études devront être réalisées.

## Étude ENEDIS

Cette étude permettra notamment de vérifier :

- la puissance actuellement disponible ;

- les possibilités d'augmentation ;

- les délais de raccordement ;

- les coûts associés.

## Poste de livraison

Selon les résultats, plusieurs scénarios pourront être envisagés :

- maintien du poste actuel ;

- augmentation de puissance ;

- remplacement du transformateur ;

- création d'un nouveau poste HTA/BT.

## Tableau Général Basse Tension

Le TGBT devra être étudié afin de vérifier :

- les réserves disponibles ;

- les départs nécessaires ;

- la sélectivité ;

- les protections ;

- les courants de court-circuit.

## Distribution électrique

Les groupes frigorifiques seront alimentés par des départs dédiés comprenant :

- protections différentielles ;

- protections thermiques ;

- mesure d'énergie ;

- supervision.

Les automatismes et la GTC bénéficieront d'une alimentation secourue afin de garantir la continuité du pilotage.

# 7.6 Contraintes acoustiques

Le bruit constitue un enjeu majeur dans une copropriété résidentielle.

Même si les équipements sont implantés en toiture, leur impact devra être maîtrisé.

Les études acoustiques porteront notamment sur :

- les émergences réglementaires ;

- les niveaux sonores en façade ;

- les transmissions solidiennes ;

- les vibrations.

Plusieurs solutions techniques pourront être mises en œuvre :

- plots antivibratiles ;

- silencieux ;

- écrans acoustiques ;

- limitation des vitesses de ventilation ;

- fonctionnement nocturne optimisé.

L'objectif est de garantir un niveau sonore conforme à la réglementation tout en maintenant le confort des résidents.

# 7.7 Maintenance

L'un des principaux avantages de FRESHCOP réside dans la centralisation des opérations de maintenance.

Contrairement à plusieurs centaines de climatiseurs individuels, les interventions sont concentrées sur quelques équipements industriels.

La maintenance comprendra notamment :

- contrôles réglementaires ;

- nettoyage des échangeurs ;

- contrôle des fluides frigorigènes ;

- vérification des pompes ;

- contrôle des vases d'expansion ;

- essais de sécurité ;

- mises à jour logicielles de la GTC.

Une maintenance préventive permettra d'augmenter la durée de vie des installations tout en limitant les risques de panne.

# 7.8 Réglementation applicable

Le projet devra respecter l'ensemble des réglementations en vigueur.

À titre indicatif :

### Génie climatique

- NF EN 378 (sécurité des installations frigorifiques) ;

- règlement F-Gas relatif aux fluides frigorigènes ;

- Code de l'environnement.

### Électricité

- NF C 15-100 ;

- prescriptions ENEDIS ;

- normes relatives aux postes HTA/BT.

### Structure

- Eurocodes ;

- DTU applicables ;

- vérification des charges permanentes et climatiques.

### Acoustique

- réglementation relative aux émergences sonores ;

- exigences municipales éventuelles ;

- prescriptions du règlement de copropriété.

Le bureau d'études devra également vérifier si certaines installations sont soumises à déclaration ou autorisation spécifique selon la puissance installée et les fluides retenus.

# 7.9 Analyse des risques techniques

Comme tout projet d'infrastructure, FRESHCOP comporte plusieurs risques techniques.

| Risque | Impact | Mesure de maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Insuffisance structurelle | Élevé | Étude structure et renforcements éventuels |
| Puissance électrique insuffisante | Élevé | Étude ENEDIS, adaptation HTA/BT |
| Nuisances acoustiques | Moyen | Étude acoustique, écrans et plots antivibratiles |
| Condensation sur le réseau | Moyen | Calorifuge renforcé et contrôle hygrométrique |
| Fuite hydraulique | Faible | Détection, sectorisation et vannes d'isolement |
| Défaillance d'une centrale | Faible | Architecture redondante et supervision GTC |
| Évolution réglementaire sur les fluides | Moyen | Choix d'équipements compatibles avec les fluides à faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global) |

Cette analyse sera affinée lors des études de conception.

# 7.10 Calendrier prévisionnel

Sous réserve des décisions de la copropriété, le projet pourrait suivre le calendrier indicatif suivant :

| Phase | Durée estimative |
| --- | --- |
| Validation du principe en Assemblée Générale | 2 mois |
| Consultation du bureau d'études | 2 mois |
| Études APS / APD | 6 à 8 mois |
| Consultation des entreprises | 3 mois |
| Autorisations administratives | 2 à 4 mois |
| Travaux de raccordement électrique | 4 à 6 mois |
| Travaux des centrales et du réseau | 10 à 14 mois |
| Mise en service et essais | 2 mois |

La durée totale du projet est estimée entre 24 et 30 mois.

# 7.11 Conclusion du chapitre

Les premières analyses montrent qu'aucun verrou technologique majeur ne s'oppose à la réalisation d'un réseau collectif de production et de distribution de froid au sein de la résidence Paris XY.

Les principaux enjeux concernent :

- la vérification de la capacité portante des toitures ;

- le raccordement électrique et le renforcement éventuel des infrastructures HTA/BT ;

- la maîtrise des nuisances acoustiques ;

- l'intégration architecturale des équipements.

Ces contraintes sont classiques pour des installations de cette nature et peuvent être traitées par des études spécialisées. Elles ne remettent pas en cause le principe du projet, mais en conditionnent la conception détaillée.

# CHAPITRE 8 – Analyse économique prévisionnelle

## 8.1 Principes de l'évaluation économique

L'analyse économique présentée dans ce document constitue une première estimation réalisée dans le cadre d'un Avant-Projet Sommaire (APS). Les montants indiqués sont des ordres de grandeur établis à partir de références de projets similaires, de prix couramment observés sur des installations collectives de production de froid et d'hypothèses issues de documentations techniques de fabricants tels que Daikin ou équivalents.

Ces estimations ne constituent pas des engagements contractuels et devront être affinées par une mission de maîtrise d'œuvre et des consultations d'entreprises spécialisées.

Les coûts comprennent les infrastructures communes. Les équipements privatifs (unités terminales dans les appartements) restent à la charge des copropriétaires souhaitant se raccorder au réseau.

# 8.2 Décomposition du coût d'investissement (CAPEX)

L'investissement initial peut être réparti selon les postes suivants :

| Poste | Estimation (€ HT) |
| --- | --- |
| Centrales frigorifiques (5 × 600 kW) | 1 400 000 |
| Réseau principal d'eau glacée | 900 000 |
| Sous-stations des bâtiments | 280 000 |
| Gestion Technique Centralisée (GTC) | 180 000 |
| Traitement acoustique | 150 000 |
| Renforcement électrique HTA / BT | 500 000 à 900 000 |
| Génie civil et supports | 220 000 |
| Études, maîtrise d'œuvre, contrôle technique | 450 000 |
| Aléas techniques et provisions | 350 000 |

Coût total estimatif : entre 4,5 et 5,0 M€ HT.

Cette enveloppe est cohérente avec les estimations figurant dans les études préliminaires et devra être confirmée après les études d'exécution.

# 8.3 Le raccordement électrique : un investissement structurant

Le raccordement électrique constitue l'un des postes majeurs du projet.

En fonction de la puissance réellement disponible sur le site, plusieurs adaptations pourront être nécessaires :

- augmentation de la puissance souscrite ;

- création ou remplacement du poste HTA/BT ;

- installation d'un transformateur de plus forte capacité ;

- remplacement ou extension du Tableau Général Basse Tension (TGBT) ;

- création de nouveaux départs de puissance ;

- mise en conformité des protections électriques ;

- réalisation des études de sélectivité et de court-circuit.

Ces travaux représentent un investissement important, mais ils bénéficient à l'ensemble des infrastructures énergétiques de la résidence et préparent le site à d'autres évolutions futures (photovoltaïque, bornes de recharge pour véhicules électriques, etc.).

# 8.4 Coût de raccordement des logements

L'infrastructure collective ne climatise pas automatiquement tous les appartements.

Chaque copropriétaire qui souhaite bénéficier du service devra réaliser son raccordement privatif.

Ce raccordement comprend généralement :

- le module de livraison ;

- les canalisations terminales ;

- les unités intérieures (gainable, ventilo-convecteurs, consoles) ;

- les travaux d'intégration dans le logement.

Le coût est estimé entre 10 000 € et 13 000 € HT par logement, selon :

- la configuration des pièces ;

- le type d'équipement retenu ;

- la facilité de passage des réseaux ;

- le niveau de finition souhaité.

Cette dépense reste individuelle et peut être engagée au moment choisi par le copropriétaire.

# 8.5 Les coûts d'exploitation (OPEX)

Le fonctionnement du réseau génère plusieurs catégories de dépenses récurrentes :

### Consommation électrique

Elle constitue le principal poste de fonctionnement.

Grâce à la modulation des groupes frigorifiques et à leurs performances saisonnières élevées, la consommation électrique reste inférieure à celle d'une multitude de climatiseurs individuels délivrant un service équivalent.

### Maintenance

Les opérations de maintenance comprennent notamment :

- entretien des groupes frigorifiques ;

- contrôle des pompes ;

- entretien de la GTC ;

- contrôle des fluides frigorigènes ;

- maintenance des sous-stations ;

- vérifications réglementaires.

### Renouvellement

Comme toute infrastructure technique, certains équipements devront être remplacés au cours de la vie du réseau :

- pompes ;

- automatismes ;

- variateurs ;

- organes de régulation ;

- compresseurs (selon leur durée de vie).

Un plan de renouvellement sur 25 ans devra être établi dès les études de conception.

# 8.6 Projection économique sur 25 ans

L'analyse économique d'un projet de cette nature ne peut se limiter au coût d'investissement initial.

Une approche en coût global est plus pertinente.

Elle intègre :

- l'investissement de départ ;

- les consommations énergétiques ;

- les coûts de maintenance ;

- les renouvellements d'équipements ;

- les gains patrimoniaux ;

- les économies liées à la mutualisation.

Sur une durée de 25 ans, la mutualisation des équipements permet généralement :

- de réduire les coûts unitaires de maintenance ;

- d'améliorer les rendements énergétiques ;

- de prolonger la durée de vie des installations ;

- de simplifier l'exploitation.

Cette approche justifie l'intérêt d'un investissement collectif par rapport à une multiplication d'équipements individuels.

# 8.7 Comparaison avec une stratégie individuelle

À première vue, un investissement collectif de plusieurs millions d'euros peut sembler important.

Cependant, il convient de le comparer au coût cumulé de plusieurs centaines d'installations individuelles.

À terme, si 300 à 400 logements s'équipent individuellement :

- chaque installation représente un investissement de plusieurs milliers d'euros ;

- les remplacements seront réalisés sans coordination ;

- les coûts de maintenance seront entièrement supportés par chaque propriétaire ;

- les performances énergétiques resteront très variables.

Le coût global pour l'ensemble de la copropriété pourrait alors atteindre, voire dépasser, celui d'une infrastructure mutualisée, sans bénéficier des mêmes performances ni de la même valorisation patrimoniale.

# 8.8 Valorisation immobilière

Le confort d'été devient progressivement un critère déterminant dans le marché immobilier.

Une résidence capable d'offrir une climatisation performante sans dégrader son architecture présente plusieurs avantages :

- attractivité renforcée ;

- différenciation par rapport aux copropriétés voisines ;

- préservation de l'esthétique des façades ;

- meilleure adaptation aux futures conditions climatiques.

Le projet FRESHCOP constitue ainsi un investissement dans la valeur du patrimoine collectif autant qu'une amélioration du confort.

# 8.9 Scénarios de déploiement

Afin de limiter l'effort financier initial, plusieurs scénarios peuvent être envisagés.

### Scénario 1 – Déploiement progressif

- réalisation des infrastructures communes ;

- raccordement de 60 % des logements ;

- extensions au fil des années.

### Scénario 2 – Déploiement accéléré

- infrastructures communes ;

- campagne de raccordement importante dès la mise en service ;

- optimisation rapide des coûts d'exploitation.

### Scénario 3 – Infrastructure prête pour 100 %

- réseau dimensionné dès l'origine pour l'ensemble des logements ;

- raccordements réalisés progressivement selon les besoins.

Le troisième scénario est généralement le plus pertinent pour une infrastructure destinée à fonctionner plusieurs décennies.

# 8.10 Pistes de financement

Plusieurs leviers pourront être étudiés afin d'accompagner le financement du projet :

- appel de fonds spécifique sur les parties communes ;

- emprunt collectif de copropriété ;

- participation des copropriétaires raccordés ;

- recherche d'aides publiques si des dispositifs d'adaptation climatique ou de transition énergétique sont mobilisables ;

- valorisation de certificats d'économies d'énergie (sous réserve d'éligibilité) ;

- intégration future d'une production photovoltaïque permettant de réduire les charges d'exploitation.

Une étude financière spécifique devra préciser la combinaison la plus adaptée.

# 8.11 Sensibilité économique

Les principaux facteurs susceptibles de faire évoluer le coût du projet sont :

- le niveau de renforcement électrique finalement nécessaire ;

- les contraintes structurelles des toitures ;

- le nombre de centrales retenu (5 ou 6) ;

- le taux de raccordement initial ;

- l'évolution du prix des équipements industriels ;

- les choix techniques concernant les fluides frigorigènes et les matériaux.

Une provision pour aléas est donc intégrée dans l'estimation afin de couvrir les incertitudes inhérentes à cette phase d'étude.

# 8.12 Conclusion du chapitre

Les premières estimations économiques montrent qu'un investissement compris entre 4,5 et 5,0 M€ HT permettrait de doter la résidence d'une infrastructure collective pérenne, évolutive et adaptée aux enjeux climatiques des prochaines décennies.

Si cet investissement est significatif, il doit être apprécié au regard de la durée de vie des installations, de la mutualisation des équipements, des gains d'exploitation, de la préservation du patrimoine architectural et de la valorisation potentielle des logements.

Le projet FRESHCOP ne constitue donc pas uniquement une dépense de confort ; il représente un investissement stratégique dans la résilience, la qualité de vie et l'attractivité future de la copropriété.

# CHAPITRE 9 – Organisation, exploitation et modèle de fonctionnement

## 9.1 Philosophie d'exploitation

Le réseau FRESHCOP est conçu comme une infrastructure collective comparable à un réseau de chauffage collectif ou à un réseau urbain de chaleur.

La copropriété devient propriétaire des infrastructures communes :

- centrales frigorifiques ;

- réseaux hydrauliques ;

- sous-stations ;

- équipements électriques ;

- supervision ;

- dispositifs de comptage des parties communes.

Les copropriétaires restent propriétaires de leurs installations privatives situées à l'intérieur de leur logement :

- unités terminales ;

- réseaux secondaires privatifs ;

- thermostats ;

- régulation intérieure.

Cette séparation claire facilite la maintenance, la répartition des responsabilités et les opérations de renouvellement.

# 9.2 Une adhésion volontaire

Le projet repose sur un principe fondamental : le raccordement au réseau est volontaire.

La copropriété réalise les infrastructures communes afin de mettre une source de froid à disposition.

Chaque copropriétaire reste libre :

- de se raccorder immédiatement ;

- d'attendre plusieurs années ;

- de ne jamais utiliser le réseau.

Cette souplesse constitue l'un des principaux atouts de FRESHCOP.

Elle évite d'imposer un investissement privé simultané à l'ensemble des résidents.

# 9.3 Répartition des responsabilités

Afin d'assurer une exploitation simple, les responsabilités peuvent être réparties comme suit :

## Copropriété

Responsable :

- des centrales ;

- des pompes ;

- du réseau primaire ;

- des sous-stations ;

- du réseau électrique collectif ;

- de la supervision.

## Copropriétaire

Responsable :

- des unités terminales ;

- du réseau intérieur de son logement ;

- des filtres privatifs ;

- de l'entretien courant des équipements intérieurs.

## Exploitant CVC

Responsable :

- de la maintenance préventive ;

- des dépannages ;

- des réglages ;

- du suivi énergétique ;

- des interventions réglementaires.

Cette organisation est similaire à celle déjà utilisée pour de nombreux réseaux de chauffage collectif.

# 9.4 Comptage énergétique

Chaque logement raccordé sera équipé d'un compteur d'énergie frigorifique certifié.

Contrairement à un simple compteur électrique, ce dispositif mesure directement :

- le débit d'eau glacée ;

- la température aller ;

- la température retour.

Le compteur calcule automatiquement :

Énergie frigorifique consommée (kWhf)

Chaque utilisateur paie donc :

- uniquement le froid réellement consommé ;

- indépendamment de la consommation des autres logements.

Cette approche garantit une parfaite équité.

# 9.5 Facturation

La facturation pourrait comporter deux composantes.

## Part fixe

Elle finance :

- la maintenance ;

- les assurances ;

- les contrôles réglementaires ;

- le renouvellement des équipements ;

- les amortissements.

Cette part pourrait être répartie entre les logements raccordés selon des modalités définies par la copropriété.

## Part variable

Elle correspond :

- à la consommation réelle de froid ;

- calculée par les compteurs individuels.

Ainsi :

plus un copropriétaire utilise la climatisation,
plus il paie.

À l'inverse, un logement peu utilisé génère une facture réduite.

Ce modèle est déjà largement utilisé sur les réseaux urbains.

# 9.6 Gestion Technique Centralisée (GTC)

La GTC constitue le centre de pilotage du réseau.

Elle assure en permanence :

- la régulation des groupes frigorifiques ;

- le pilotage des pompes ;

- la gestion des températures ;

- la rotation automatique des groupes ;

- la détection des anomalies ;

- les alarmes ;

- le suivi des consommations.

La supervision permettra également :

- d'établir les rapports annuels ;

- d'analyser les performances ;

- de détecter les dérives énergétiques.

# 9.7 Maintenance préventive

Afin de garantir la disponibilité du réseau, une maintenance préventive annuelle sera mise en place.

Elle comprendra notamment :

### Centrales

- nettoyage des batteries ;

- contrôle des compresseurs ;

- vérification des ventilateurs ;

- contrôle des fluides.

### Réseau hydraulique

- contrôle des pompes ;

- équilibrage ;

- purge ;

- contrôle de la qualité de l'eau.

### Électricité

- serrage des connexions ;

- essais des protections ;

- contrôle du transformateur ;

- thermographie.

### Automatismes

- sauvegarde des programmes ;

- essais des sécurités ;

- mises à jour.

Cette maintenance permettra d'allonger la durée de vie des installations.

# 9.8 Maintenance corrective

En cas de panne :

la GTC identifie immédiatement :

- l'équipement concerné ;

- la nature du défaut ;

- son niveau de gravité.

Les interventions peuvent ainsi être organisées rapidement.

L'architecture répartie du réseau permet souvent de maintenir le fonctionnement des autres bâtiments pendant les réparations.

Cette continuité de service constitue un avantage majeur par rapport à une multitude de climatiseurs individuels.

# 9.9 Renouvellement des équipements

Comme toute infrastructure industrielle, certains équipements devront être remplacés au cours de leur durée de vie.

À titre indicatif :

| Équipement | Durée de vie estimée |
| --- | --- |
| Pompes | 15 à 20 ans |
| Variateurs | 12 à 15 ans |
| Automatismes | 10 à 15 ans |
| Compresseurs | 20 à 25 ans |
| Réseau hydraulique | plus de 40 ans |
| Canalisations enterrées | 50 ans et plus |

Ces renouvellements devront être anticipés dans le plan pluriannuel de travaux de la copropriété.

# 9.10 Performance énergétique

L'exploitation du réseau ne se limite pas à produire du froid.

La GTC recherchera en permanence :

- le meilleur rendement énergétique ;

- la consommation électrique minimale ;

- l'utilisation optimale des groupes ;

- l'équilibrage hydraulique.

Des indicateurs de performance (KPI) pourront être suivis :

- EER instantané ;

- ESEER saisonnier ;

- consommation électrique ;

- énergie frigorifique distribuée ;

- taux de disponibilité ;

- émissions de CO₂ évitées par rapport à un parc de climatiseurs individuels.

Ces données permettront d'ajuster en permanence le fonctionnement du réseau.

# 9.11 Photovoltaïque et autoconsommation

Une fois le réseau en service, la copropriété pourra envisager l'installation progressive de panneaux photovoltaïques sur les toitures disponibles.

Cette production électrique locale pourra être utilisée :

- en priorité par les groupes frigorifiques ;

- puis par les auxiliaires de pompage ;

- enfin par les parties communes selon les possibilités réglementaires.

Cette stratégie permettra :

- de diminuer les achats d'électricité ;

- de réduire les charges ;

- d'améliorer le bilan carbone.

Le réseau FRESHCOP constitue ainsi une infrastructure évolutive pouvant intégrer progressivement d'autres équipements énergétiques.

# 9.12 Communication avec les copropriétaires

La réussite du projet dépendra également de la qualité de l'information diffusée aux résidents.

Il est recommandé de mettre en place :

- un tableau de bord annuel ;

- un rapport énergétique simplifié ;

- une présentation des économies réalisées ;

- un suivi des consommations ;

- un bilan environnemental.

Cette transparence favorisera l'adhésion des copropriétaires et permettra d'améliorer continuellement l'exploitation du réseau.

# 9.13 Conclusion du chapitre

L'exploitation d'un réseau collectif de froid repose sur des principes éprouvés : mutualisation des infrastructures, comptage individuel, maintenance professionnelle et supervision centralisée.

Cette organisation garantit une gestion durable des équipements, une répartition équitable des coûts et une qualité de service élevée. Elle permet également d'accompagner l'évolution progressive des besoins de la copropriété tout en maîtrisant les performances énergétiques et les coûts d'exploitation.

# CHAPITRE 10 – Conclusion générale et feuille de route

## 10.1 Un changement climatique qui impose une adaptation du patrimoine

Les analyses présentées dans ce document montrent que les épisodes de chaleur observés ces dernières années ne constituent plus des événements exceptionnels mais une évolution durable du climat parisien.

Les immeubles construits dans les années 1970 n'ont jamais été conçus pour assurer un confort satisfaisant lors de températures extérieures dépassant régulièrement 35 °C, et encore moins lors de canicules atteignant ou dépassant 40 °C.

L'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur, la multiplication des nuits tropicales et l'effet d'îlot de chaleur urbain conduisent progressivement à une dégradation du confort des logements, particulièrement dans les derniers étages et les appartements les plus exposés.

Dans ce contexte, la question n'est plus de savoir si les besoins de climatisation apparaîtront, mais de déterminer comment la copropriété souhaite y répondre.

# 10.2 Une décision structurante pour les décennies à venir

Deux stratégies sont aujourd'hui envisageables.

La première consiste à laisser chaque copropriétaire rechercher individuellement une solution.

Cette évolution est déjà observée dans de nombreuses copropriétés.

Elle conduit progressivement :

- à une multiplication des climatiseurs mobiles ;

- à des demandes de dérogation ;

- à des installations non conformes ;

- à une dégradation de l'homogénéité architecturale ;

- à une augmentation des nuisances acoustiques ;

- à un réchauffement des cours intérieures par les rejets thermiques.

Cette approche apparaît difficilement compatible avec le règlement de copropriété et avec la volonté de préserver durablement la qualité architecturale de la résidence.

La seconde stratégie consiste à anticiper cette évolution en mettant en place une infrastructure collective de production et de distribution de froid.

Cette solution permet d'organiser dès aujourd'hui ce qui deviendra probablement un besoin courant dans les prochaines décennies.

# 10.3 Pourquoi FRESHCOP ?

L'étude montre que le concept FRESHCOP répond simultanément à plusieurs objectifs.

## Confort

Les logements peuvent être climatisés efficacement même lors des épisodes caniculaires les plus sévères.

## Patrimoine

Les façades demeurent entièrement préservées.

Aucune prolifération d'unités extérieures n'est nécessaire.

## Énergie

La mutualisation permet d'utiliser des groupes frigorifiques industriels présentant des performances supérieures aux équipements individuels.

## Environnement

Les rejets thermiques sont transférés en toiture, limitant le réchauffement de la cour centrale.

Le projet est compatible avec l'intégration future d'une production photovoltaïque.

## Exploitation

La maintenance devient professionnelle, centralisée et plus facilement maîtrisable.

## Évolutivité

Chaque copropriétaire reste libre de raccorder son logement lorsqu'il le souhaite.

# 10.4 Un investissement patrimonial

Le projet ne doit pas être considéré comme une simple installation de climatisation.

Il constitue une infrastructure énergétique comparable :

- au chauffage collectif ;

- aux réseaux urbains de chaleur ;

- aux réseaux urbains de froid.

Sa durée de vie dépasse plusieurs décennies.

Les réseaux hydrauliques pourront rester en service pendant plusieurs dizaines d'années.

Les groupes frigorifiques seront progressivement renouvelés sans remettre en cause les infrastructures principales.

Cette logique patrimoniale distingue profondément FRESHCOP d'une accumulation d'équipements individuels.

# 10.5 Une résidence pionnière

À ce jour, très peu de copropriétés françaises disposent d'un véritable réseau collectif de froid conçu pour offrir à chaque copropriétaire une source de froid individualisée.

Le projet FRESHCOP pourrait ainsi devenir une réalisation de référence.

La résidence Paris XY démontrerait qu'il est possible :

- de préserver les façades ;

- de maintenir un haut niveau de confort ;

- de limiter les consommations énergétiques ;

- d'anticiper les effets du changement climatique ;

- de valoriser durablement son patrimoine.

Cette démarche constituerait un modèle reproductible pour de nombreuses copropriétés construites durant les Trente Glorieuses.

# 10.6 Les études complémentaires à engager

Avant toute décision de réalisation, plusieurs études devront être confiées à des bureaux d'études spécialisés :

### Génie climatique

- bilan thermique détaillé ;

- dimensionnement définitif des centrales ;

- calcul hydraulique ;

- sélection des équipements.

### Structure

- vérification des toitures ;

- descentes de charges ;

- renforts éventuels.

### Électricité

- étude ENEDIS ;

- poste HTA ;

- transformateur ;

- TGBT ;

- protections.

### Acoustique

- étude d'émergence ;

- modélisation sonore ;

- traitement antivibratile.

### Économie

- estimation détaillée des coûts ;

- analyse CAPEX/OPEX ;

- scénarios financiers ;

- consultation des industriels.

Ces études permettront de confirmer définitivement la faisabilité technique et économique du projet.

# 10.7 Proposition de feuille de route

Afin de structurer la démarche, il est proposé d'engager les étapes suivantes :

### Étape 1

Validation du principe par le Conseil Syndical.

### Étape 2

Présentation de l'étude d'opportunité aux copropriétaires.

### Étape 3

Vote en Assemblée Générale du lancement des études de faisabilité détaillées.

### Étape 4

Consultation d'un bureau d'études CVC.

### Étape 5

Réalisation des études APS puis APD.

### Étape 6

Consultation des entreprises.

### Étape 7

Vote des travaux.

### Étape 8

Réalisation des infrastructures.

### Étape 9

Mise en service progressive.

### Étape 10

Ouverture du réseau aux copropriétaires souhaitant se raccorder.

# 10.8 Une vision pour 2050

Les investissements réalisés aujourd'hui devront répondre aux besoins des prochaines décennies.

À l'horizon 2050, une résidence équipée d'un réseau collectif de froid pourra :

- maintenir un confort d'été compatible avec les épisodes caniculaires ;

- préserver durablement son architecture ;

- intégrer des productions locales d'énergie renouvelable ;

- maîtriser ses consommations énergétiques ;

- proposer un service moderne répondant aux attentes des futurs acquéreurs.

Le projet FRESHCOP s'inscrit ainsi dans une logique de résilience climatique et de valorisation patrimoniale à long terme.

# 10.9 Recommandation finale

Au regard des analyses techniques, climatiques, économiques et patrimoniales présentées dans ce document, il apparaît pertinent de poursuivre le projet par une étude de conception détaillée confiée à un bureau d'études spécialisé.

Cette étape permettra de confirmer les hypothèses retenues, d'affiner le dimensionnement, de préciser les coûts et de préparer une décision éclairée de l'Assemblée Générale.

# Conclusion générale

Le projet FRESHCOP dépasse le simple cadre d'une installation de climatisation. Il constitue une réponse globale aux défis climatiques auxquels seront confrontées les copropriétés parisiennes dans les prochaines décennies.

En proposant une infrastructure collective, évolutive et performante, il permet de concilier confort des occupants, préservation du patrimoine, maîtrise énergétique et adaptation au changement climatique.

Le choix qui s'offre aujourd'hui à la copropriété n'est donc pas uniquement celui d'un équipement technique, mais celui d'une vision à long terme de son patrimoine et de sa qualité de vie.

# ANNEXE A

# ÉTUDE CLIMATIQUE DE RÉFÉRENCE ET JUSTIFICATION DU BESOIN DE RAFRAÎCHISSEMENT COLLECTIF

# A.1 Objet de l'annexe

La présente annexe constitue le socle scientifique du projet FRESHCOP. Elle vise à démontrer que les évolutions climatiques observées à Paris modifient durablement les conditions d'exploitation des bâtiments résidentiels construits dans les années 1960 et 1970 et justifient la mise en œuvre d'une infrastructure collective de production et de distribution de froid.

L'objectif n'est pas de démontrer qu'une canicule exceptionnelle peut survenir, mais de montrer que la canicule devient progressivement le climat de référence pour lequel les bâtiments devront fonctionner durant les prochaines décennies.

Le présent document s'appuie sur les publications de :

- Météo-France ;

- GIEC (IPCC) ;

- ADEME ;

- APUR ;

- Ville de Paris ;

- CEREMA ;

- Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC).

# A.2 Contexte climatique mondial

Depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne de la planète a augmenté d'environ +1,2 °C.

Cette évolution, bien que paraissant limitée, modifie profondément :

- la fréquence des événements extrêmes ;

- la durée des vagues de chaleur ;

- les températures nocturnes ;

- les besoins énergétiques des bâtiments.

Le sixième rapport du GIEC confirme que les vagues de chaleur sont désormais plus fréquentes, plus longues et plus intenses sur l'ensemble de l'Europe occidentale.

Pour la France métropolitaine, l'évolution est encore plus rapide que la moyenne mondiale.

# A.3 Réchauffement observé en France

Depuis 1900, la température moyenne française a augmenté d'environ +1,7 °C.

Les principales conséquences observées sont :

- augmentation de la durée des étés ;

- diminution des périodes de gel ;

- augmentation des épisodes supérieurs à 35 °C ;

- extension des périodes de sécheresse.

Le climat français évolue progressivement vers un climat présentant des caractéristiques autrefois observées plusieurs centaines de kilomètres plus au sud.

Cette évolution est désormais intégrée dans l'ensemble des politiques nationales d'adaptation.

# A.4 Pourquoi Paris est plus exposée que le reste du territoire

Paris présente plusieurs caractéristiques aggravantes.

## Densité urbaine

La forte concentration de bâtiments limite :

- les échanges thermiques ;

- les mouvements d'air ;

- l'évaporation naturelle.

## Minéralisation

Les matériaux dominants :

- béton ;

- pierre ;

- bitume ;

- asphalte

présentent une très forte capacité de stockage thermique.

Ils absorbent plusieurs centaines de watts par mètre carré durant toute la journée.

Cette énergie est ensuite restituée pendant la nuit.

## Végétation insuffisante

Les surfaces végétalisées demeurent limitées.

L'évapotranspiration, qui constitue normalement un mécanisme naturel de refroidissement, devient insuffisante.

## Anthropisation

Les activités humaines produisent également de la chaleur :

- circulation automobile ;

- climatisation ;

- transports ;

- activités tertiaires.

Ces apports augmentent encore la température urbaine.

# A.5 Fonctionnement d'une canicule dans un immeuble des années 1970

Le comportement thermique d'un immeuble en béton peut être résumé selon le cycle suivant.

### Jour 1

Les façades absorbent la chaleur.

La température intérieure augmente.

### Nuit 1

La température extérieure ne baisse pas suffisamment.

Le bâtiment ne se refroidit pas.

### Jour 2

La structure est déjà chaude.

Le nouveau rayonnement solaire vient s'ajouter à la chaleur stockée.

Les températures intérieures augmentent encore.

### Nuit 2

Le bâtiment restitue davantage de chaleur qu'il n'en évacue.

Les logements deviennent très difficiles à refroidir naturellement.

### Après plusieurs jours

Les derniers étages deviennent les plus pénalisisés.

Les températures intérieures peuvent rester durablement supérieures à 30°C malgré l'ouverture des fenêtres.

Ce phénomène est précisément celui observé dans la résidence Paris XY.

# A.6 Évolution des records climatiques

L'évolution des records de température est particulièrement révélatrice.

| Année | Température maximale |
| --- | --- |
| 1947 | début des mesures |
| 1976 | canicule historique |
| 2003 | 39,5°C |
| 2019 | 42,6°C |
| 2022 | 40,5°C |
| 2026 | >40°C deux jours consécutifs |

Le franchissement du seuil de 40°C devient progressivement un événement récurrent.

Le dimensionnement des installations ne peut donc plus être basé sur une température extérieure de 32 à 35°C comme cela était courant il y a quelques décennies.

# A.7 Les nuits tropicales : le véritable problème

Les journées très chaudes ne constituent pas le principal facteur d'inconfort.

Le problème majeur réside dans l'augmentation des températures nocturnes.

Lorsque la température reste supérieure à 20°C :

- les logements ne se refroidissent plus ;

- les dalles continuent à restituer leur chaleur ;

- les chambres restent inconfortables.

Les occupants cumulent plusieurs nuits sans récupération.

Pour les personnes âgées, ce phénomène représente un risque sanitaire majeur.

# A.8 Conséquences spécifiques pour Paris XY

La résidence présente plusieurs caractéristiques aggravantes.

## Hauteur importante

Les bâtiments atteignent environ 50 mètres.

Les derniers étages sont particulièrement exposés :

- au rayonnement solaire ;

- aux toitures chauffées ;

- aux vents chauds.

## Construction en béton

La très forte inertie thermique favorise :

- l'accumulation d'énergie ;

- la restitution nocturne.

## Orientation

Une partie importante des logements est :

- plein sud ;

- traversante.

Ces logements subissent :

- des apports solaires importants ;

- une accumulation de chaleur.

## Densité

Les huit immeubles forment un ensemble urbain relativement dense.

La cour centrale peut constituer un microclimat plus chaud que l'environnement extérieur.

# A.9 Pourquoi les climatiseurs individuels aggravent la situation

Ce point est rarement expliqué.

Un climatiseur :

n'invente pas du froid.

Il déplace simplement la chaleur.

Pour chaque kilowatt de froid produit :

le climatiseur rejette environ :

- le kilowatt extrait du logement ;

- la puissance électrique consommée.

Ainsi,

un climatiseur de 5 kW rejettera environ 6 à 7 kW de chaleur.

À l'échelle de 250 logements climatisés :

cela représente plus d'un mégawatt de chaleur rejeté directement dans la cour centrale.

Les climatiseurs individuels aggravent donc :

- l'îlot de chaleur ;

- la température extérieure immédiate ;

- les performances des autres climatiseurs.

Ce phénomène justifie pleinement le choix d'une production centralisée en toiture.

# A.10 Projection à l'horizon 2050

Une infrastructure énergétique possède une durée de vie :

- réseau : 50 ans

- canalisations : 40 ans

- bâtiments : plus de 80 ans

Les décisions prises aujourd'hui devront donc répondre :

non pas au climat de 2026,

mais au climat de 2050.

Les projections disponibles indiquent :

- environ cinq fois plus de jours de canicule ;

- davantage de nuits tropicales ;

- une température moyenne estivale plus élevée.

Il serait donc économiquement incohérent de concevoir une infrastructure uniquement adaptée au climat actuel.

# A.11 Conséquences patrimoniales

Le changement climatique modifie progressivement les critères de valeur d'un logement.

Hier :

on regardait principalement :

- le chauffage ;

- l'isolation.

Demain :

les acquéreurs regarderont également :

- le confort d'été ;

- la possibilité de climatiser ;

- les consommations estivales.

Le confort d'été deviendra progressivement un critère patrimonial majeur.

# A.12 Conclusion générale de l'annexe

L'analyse climatique présentée dans cette annexe montre que la résidence Paris XY est confrontée à une évolution durable de son environnement thermique.

Les bâtiments ont été conçus pour un climat qui n'existe plus. Les projections climatiques indiquent que les conditions estivales continueront à évoluer au cours des prochaines décennies, rendant les épisodes de surchauffe plus fréquents, plus longs et plus intenses.

Dans ce contexte, la question n'est plus de savoir si un besoin de rafraîchissement apparaîtra, mais comment y répondre de manière cohérente avec les objectifs patrimoniaux, énergétiques et architecturaux de la copropriété.

Le projet FRESHCOP s'inscrit dans cette logique d'adaptation du patrimoine bâti. Il ne constitue pas une réponse à un événement exceptionnel mais une infrastructure destinée à accompagner durablement l'évolution du climat parisien tout en préservant la qualité architecturale de la résidence et le confort de ses occupants.

# ANNEXE B

# NOTE DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT THERMIQUE ET HYDRAULIQUE DU RÉSEAU FRESHCOP

# B.1 Objet de l'annexe

La présente annexe a pour objet de justifier les hypothèses techniques retenues pour le pré-dimensionnement du réseau collectif de production et de distribution de froid FRESHCOP.

Les calculs présentés constituent une première approche destinée à vérifier la cohérence technique du projet. Ils ne remplacent pas les études détaillées qui devront être réalisées lors des phases APS/APD par un bureau d'études spécialisé.

Les objectifs sont les suivants :

- estimer les besoins frigorifiques globaux de la résidence ;

- déterminer les puissances de production à installer ;

- calculer les débits hydrauliques ;

- estimer les puissances électriques nécessaires ;

- vérifier la cohérence des hypothèses économiques.

# B.2 Données de base

Les calculs reposent sur les caractéristiques connues de la résidence.

| Paramètre | Valeur retenue |
| --- | --- |
| Nombre de bâtiments | 8 |
| Nombre de logements | 440 |
| Surface moyenne | 80 m² |
| Surface totale habitable | 35 200 m² |
| Hauteur des immeubles | ≈ 50 m |
| Nombre d'étages | 12 à 16 |
| Année de construction | ≈ 1970 |
| Chauffage existant | CPCU |
| Type de construction | Béton armé |
| Toitures | Terrasses techniques |

# B.3 Détermination de la surface climatisée

Surface moyenne :

80 m²

Nombre de logements :

440

Surface totale :

440 x 80 = 35,200 m²

Toutefois, tous les logements ne seront probablement pas raccordés immédiatement.

Le projet prévoit un raccordement progressif.

Trois scénarios sont étudiés.

| Scénario | Taux de raccordement | Surface |
| --- | --- | --- |
| Initial | 60 % | 21 120 m² |
| Intermédiaire | 80 % | 28 160 m² |
| Long terme | 100 % | 35 200 m² |

Le réseau principal est néanmoins dimensionné dès l'origine pour le scénario de long terme.

# B.4 Hypothèses de charge thermique

Les besoins de refroidissement dépendent de nombreux paramètres :

- orientation

- étage

- vitrage

- occupation

- ventilation

- protections solaires

Les valeurs généralement retenues en logements sont comprises entre :

60 à 100 W/m²

Compte tenu :

- des canicules parisiennes ;

- des bâtiments des années 1970 ;

- des derniers étages très exposés ;

une valeur moyenne de :

## 85 W/m²

est retenue.

Cette valeur reste prudente.

# B.5 Calcul de la puissance frigorifique

La puissance totale devient :

P = Surface x Charge

soit

35200 x 85

P = 2,992,000 W

Soit :

## ≈ 3 MW frigorifiques

Cette puissance représente le besoin maximal de la résidence lors d'un épisode caniculaire.

# B.6 Vérification par logement

Une seconde approche consiste à raisonner logement par logement.

Hypothèse :

Puissance moyenne :

6 kW

Pour :

440 logements

[
440 x 6 = 2640 kW
]

En ajoutant :

- locaux communs

- marges

- simultanéité

on retrouve une valeur très proche de :

## 3 MW

Les deux méthodes conduisent donc à un résultat cohérent.

# B.7 Répartition par bâtiment

Pour huit bâtiments :

3000 /8 ≈ 375 kW

par bâtiment en moyenne.

Cette valeur varie selon :

- orientation

- hauteur

- exposition

Le dimensionnement définitif sera réalisé bâtiment par bâtiment.

# B.8 Choix du nombre de centrales

Deux scénarios ont été étudiés.

## Option 1

5 centrales

Puissance unitaire :

600 kW

Total :

3000 kW

## Option 2

6 centrales

500 kW

Total :

3000 kW

### Avantages

- meilleure redondance

- maintenance facilitée

- moindre masse unitaire

- meilleure modulation

Le choix sera confirmé après étude de structure.

# B.9 Calcul du débit d'eau glacée

Le débit est calculé selon :

Pour cinq centrales ≈ 103 m³/h par centrale.

# B.10 Choix du régime d'eau glacée

Le régime retenu est :

## 7 / 12°C

Pourquoi ?

Parce qu'il représente aujourd'hui le meilleur compromis entre :

- rendement

- condensation

- pertes de charge

- disponibilité des équipements

D'autres régimes existent :

| Régime | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| 6/12 | meilleure puissance | risque condensation |
| 7/12 | optimum | retenu |
| 8/13 | pertes réduites | échangeurs plus grands |

# B.11 Choix des pompes

Les pompes fonctionneront avec :

- variateurs de fréquence

- régulation différentielle

- optimisation automatique

Chaque centrale comprendra :

- pompe principale

- pompe secours

Architecture :

N+1

Cette solution garantit une très forte disponibilité.

# B.12 Estimation des diamètres du réseau

Les vitesses retenues sont comprises entre :

1,5

et

2 m/s.

Les diamètres estimatifs deviennent :

| Tronçon | DN estimatif |
| --- | --- |
| Boucle principale | DN250 |
| Distribution bâtiments | DN150 |
| Sous-stations | DN100 |
| Colonnes | DN50 à DN80 |

Les diamètres définitifs seront calculés après étude des pertes de charge.

# B.13 Volume d'eau du réseau

Le volume estimatif est compris entre :

40

et

60 m³

selon :

- longueur réelle

- diamètre final

Ce volume conditionne :

- les vases d'expansion

- les appoints d'eau

- les traitements chimiques

# B.14 Puissance électrique

Avec un EER de :

3

la puissance absorbée devient :

[
3000/3
]

≈

1000 kW

En ajoutant :

- pompes

- GTC

- auxiliaires

La puissance appelée maximale est estimée entre :

## 1,1 et 1,2 MW électriques.

# B.15 Production photovoltaïque

Une centrale photovoltaïque de :

500 kWc

pourrait produire environ :

500 MWh/an

Une partie importante de cette production pourrait être autoconsommée par les groupes frigorifiques, les besoins étant maximaux lors des périodes les plus ensoleillées.

Cette synergie contribuerait à réduire les coûts d'exploitation et les émissions de gaz à effet de serre.

# B.16 Sensibilité des calculs

Afin d'évaluer la robustesse du pré-dimensionnement, plusieurs hypothèses ont été testées.

| Hypothèse de charge | Puissance totale |
| --- | --- |
| 70 W/m² | 2,46 MW |
| 80 W/m² | 2,82 MW |
| 85 W/m² | 2,99 MW |
| 90 W/m² | 3,17 MW |
| 100 W/m² | 3,52 MW |

Le choix de 85 W/m² apparaît comme un compromis réaliste entre prudence et maîtrise des coûts. Il offre une marge de sécurité sans conduire à un surdimensionnement excessif.

# B.17 Conclusion technique

Les différentes méthodes de calcul utilisées (approche surfacique, approche par logement et vérification hydraulique) convergent vers une puissance frigorifique de l'ordre de 3 MW, confirmant la pertinence de l'architecture retenue.

Le régime hydraulique 7/12 °C, associé à cinq centrales de 600 kW (ou six de 500 kW), permet de répondre aux besoins actuels et futurs de la résidence tout en conservant une capacité d'évolution.

Les résultats présentés constituent une base solide pour engager une étude de conception détaillée, qui précisera les bilans thermiques, les pertes de charge, les diamètres définitifs des canalisations, la sélection des équipements et les performances énergétiques attendues.

# ANNEXE C

# ARCHITECTURE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU COLLECTIF FRESHCOP

# C.1 Objet de l'annexe

Cette annexe présente l'architecture hydraulique proposée pour le réseau collectif de production et de distribution de froid FRESHCOP.

L'objectif est de décrire le fonctionnement général de l'installation, les différents niveaux du réseau, les principaux équipements hydrauliques ainsi que les principes retenus pour garantir :

- la continuité de service ;

- les performances énergétiques ;

- la simplicité d'exploitation ;

- l'évolutivité de l'installation ;

- la facilité de maintenance.

Le réseau est conçu selon les principes des installations industrielles de distribution d'eau glacée, adaptées au contexte particulier d'une copropriété résidentielle.

# C.2 Principe général de fonctionnement

Le projet repose sur une architecture en plusieurs niveaux.

CENTRALES FRIGORIFIQUES

(Toitures)

Production d'eau glacée

7°C / 12°C

│

│

═════════════════════════════╪═══════════════════════════════

Réseau primaire d'eau glacée

═════════════════════════════╪═══════════════════════════════

│

┌──────────┬──────────┬──────────┐

│          │          │          │

Sous-station Sous-station Sous-station ...

Bâtiment A   Bâtiment B   Bâtiment C

│          │          │

│          │          │

Colonnes montantes verticales

│          │          │

═══════════════════════════════════════════════════════

Modules individuels des appartements

═══════════════════════════════════════════════════════

│

│

Gainable – Ventilo-convecteurs – Consoles hydrauliques

Le froid est distribué sous forme d'eau glacée et non de fluide frigorigène, ce qui simplifie considérablement la maintenance et réduit les risques liés aux fluides réfrigérants dans les logements.

# C.3 Niveau 1 – Les centrales de production

Les centrales frigorifiques constituent le cœur de l'installation.

Elles assurent :

- la production d'eau glacée ;

- la régulation de la température ;

- la modulation de puissance ;

- la sécurité du réseau.

Chaque centrale comprend notamment :

- groupe d'eau glacée industriel ;

- évaporateur ;

- condenseur à air ;

- compresseurs Inverter ;

- pompes primaires ;

- collecteurs hydrauliques ;

- vannes motorisées ;

- instrumentation ;

- armoire électrique ;

- automate de régulation.

Les centrales sont implantées en toiture afin de :

- limiter les nuisances acoustiques ;

- favoriser le rejet thermique ;

- réduire l'impact visuel ;

- faciliter la maintenance.

# C.4 Les collecteurs primaires

Les centrales sont reliées à un collecteur principal.

Deux collecteurs sont créés :

Collecteur aller 7°C

==============================>

Collecteur retour 12°C

<==============================

Ces collecteurs permettent :

- l'alimentation simultanée des bâtiments ;

- l'équilibrage hydraulique ;

- la mise hors service d'une centrale sans interrompre le fonctionnement global.

Ils constituent l'ossature principale du réseau.

# C.5 Réseau primaire

Le réseau primaire relie les centrales aux différents bâtiments.

Il transporte exclusivement de l'eau glacée.

Le réseau est composé de :

- conduites calorifugées ;

- compensateurs de dilatation ;

- supports antivibratiles ;

- purgeurs automatiques ;

- robinets de vidange ;

- vannes de sectionnement ;

- débitmètres.

Les canalisations seront calorifugées afin de :

- limiter les pertes thermiques ;

- éviter les phénomènes de condensation ;

- améliorer le rendement énergétique.

# C.6 Sous-stations de bâtiment

Chaque bâtiment possède une sous-station indépendante.

Elle constitue l'interface entre le réseau primaire et le réseau de distribution vertical.

Une sous-station comprend :

- collecteurs ;

- filtres à tamis ;

- vannes motorisées ;

- compteurs d'énergie ;

- pompes secondaires (si nécessaire) ;

- équilibrage hydraulique ;

- capteurs de pression ;

- capteurs de température ;

- purge automatique.

### Schéma de principe

Réseau primaire

↓

Vannes d'isolement

↓

Filtre

↓

Compteur

↓

Collecteur

↓

Colonnes montantes

↓

Appartements

Chaque sous-station peut être isolée indépendamment.

Ainsi, une intervention sur un bâtiment ne nécessite pas l'arrêt du réseau complet.

# C.7 Colonnes montantes

Les colonnes montantes assurent la distribution verticale.

Elles parcourent chaque immeuble du sous-sol jusqu'au dernier étage.

Chaque niveau comporte :

- piquages ;

- robinets d'isolement ;

- réservations de raccordement.

Cette disposition permet de raccorder progressivement les appartements sans modifier les infrastructures principales.

# C.8 Modules individuels

Chaque logement raccordé reçoit un module hydraulique.

Il comprend :

- compteur d'énergie frigorifique ;

- échangeur (si retenu) ;

- filtre ;

- vanne deux voies motorisée ;

- robinet d'équilibrage ;

- purgeur.

### Schéma simplifié

Colonne montante

↓

Vanne

↓

Compteur

↓

Filtre

↓

Module

↓

Gainable

↓

Retour réseau

Ce module constitue la frontière entre les parties communes et les installations privatives.

# C.9 Réseau intérieur des logements

À partir du module individuel, le propriétaire choisit librement son système terminal.

Les solutions compatibles sont notamment :

- gainable ;

- ventilo-convecteurs muraux ;

- consoles hydrauliques ;

- cassettes plafonnières.

Le gainable est privilégié car il :

- offre un excellent confort acoustique ;

- permet une diffusion homogène ;

- reste quasiment invisible.

# C.10 Équilibrage hydraulique

L'équilibrage est essentiel pour garantir une répartition homogène du froid.

Plusieurs niveaux d'équilibrage sont prévus :

### Niveau 1

Collecteurs principaux

### Niveau 2

Sous-stations

### Niveau 3

Colonnes montantes

### Niveau 4

Modules individuels

Des vannes d'équilibrage statiques ou dynamiques seront installées afin de maintenir les débits calculés quelles que soient les conditions de fonctionnement.

# C.11 Traitement de l'eau

La qualité de l'eau conditionne directement la durée de vie du réseau.

Le traitement comprendra :

- filtration ;

- dégazage ;

- contrôle du pH ;

- protection anticorrosion ;

- prévention des développements biologiques.

Des analyses périodiques seront réalisées dans le cadre du contrat de maintenance.

# C.12 Protection contre la condensation

Les températures de fonctionnement du réseau imposent une protection spécifique contre la condensation.

Les mesures retenues sont les suivantes :

- calorifuge à cellules fermées ;

- pare-vapeur continu ;

- traitement des traversées de parois ;

- contrôle des points singuliers.

Cette protection est indispensable afin d'éviter les désordres dans les parties communes.

# C.13 Redondance hydraulique

Le réseau est conçu afin de maintenir un fonctionnement dégradé en cas de défaillance d'un équipement.

Les principes retenus sont :

- plusieurs centrales indépendantes ;

- possibilité d'isoler une centrale ;

- pompes redondantes sur les fonctions critiques ;

- collecteurs interconnectés ;

- supervision permanente.

Cette architecture garantit une disponibilité élevée pendant la saison estivale.

# C.14 Évolutivité

L'architecture hydraulique est conçue pour accompagner la montée en charge progressive du projet.

Les infrastructures principales sont dimensionnées dès l'origine pour alimenter l'ensemble des logements.

En revanche, les raccordements individuels pourront être réalisés progressivement sans modifier les canalisations principales.

Cette approche limite les interventions ultérieures sur les parties communes.

# C.15 Performances attendues

L'architecture retenue permet :

- une distribution homogène du froid ;

- une faible perte de charge ;

- une maintenance centralisée ;

- une excellente évolutivité ;

- une grande souplesse d'exploitation ;

- une optimisation des consommations électriques grâce au pilotage des pompes et des groupes frigorifiques.

# C.16 Conclusion

L'architecture hydraulique proposée repose sur des technologies éprouvées, largement utilisées dans les bâtiments tertiaires, les hôpitaux et les réseaux urbains de froid.

Son adaptation à la résidence Paris XY permet de répondre simultanément aux exigences de confort, de performance énergétique, de maintenance et de préservation du patrimoine architectural.

Le principe de distribution d'eau glacée constitue une solution particulièrement adaptée à une copropriété de grande dimension, en offrant une infrastructure pérenne, évolutive et compatible avec les futurs besoins des occupants.

# ANNEXE D

# ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE ET ALIMENTATION DES CENTRALES DE PRODUCTION DE FROID

# D.1 Objet de l'annexe

La présente annexe décrit les principes de conception de l'alimentation électrique des futures centrales de production de froid du projet FRESHCOP.

Elle a pour objectifs :

- d'identifier les besoins électriques de l'installation ;

- de définir une architecture d'alimentation robuste ;

- de présenter les hypothèses de raccordement au réseau public ;

- d'anticiper les renforcements nécessaires ;

- d'assurer une disponibilité maximale du service.

Les valeurs présentées constituent des hypothèses de travail qui devront être validées lors des études d'Avant-Projet Détaillé (APD).

# D.2 Philosophie générale

Le réseau de froid doit être considéré comme une infrastructure énergétique critique.

Son alimentation électrique devra garantir :

- la continuité de service ;

- la sécurité des personnes ;

- la sécurité des équipements ;

- la stabilité du réseau ;

- une maintenance sans interruption majeure.

Contrairement à plusieurs centaines de climatiseurs individuels répartis sur les logements, la puissance est ici concentrée sur quelques équipements industriels. Cette approche simplifie l'exploitation, permet un meilleur rendement énergétique et facilite la supervision.

# D.3 Évaluation des besoins électriques

Le besoin frigorifique global est estimé à :

3 MW frigorifiques

Avec un rendement saisonnier (EER) compris entre 3,0 et 3,5, la puissance électrique absorbée est estimée entre 900 kW et 1 100 kW.

À cette consommation s'ajoutent :

- les pompes de circulation ;

- les auxiliaires de régulation ;

- les automates ;

- la Gestion Technique Centralisée (GTC) ;

- les systèmes de sécurité.

La puissance maximale appelée est donc estimée à :

1,15 à 1,25 MW électriques.

Une marge de réserve de 15 à 20 % est recommandée afin de permettre les évolutions futures (photovoltaïque, nouvelles pompes, optimisation du réseau).

# D.4 Schéma général d'alimentation

L'architecture de principe est la suivante :

Réseau Public ENEDIS HTA (20 kV)

│

Poste de Livraison HTA

│

Cellule d'arrivée + protection

│

Transformateur HTA / BT

20 kV / 400 V

│

Tableau Général Basse Tension

(TGBT)

│

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│             │             │             │

Centrale 1   Centrale 2    Centrale 3    Centrale 4

│             │             │             │

Centrale 5    Pompes        Sous-stations GTC

Cette architecture permet une distribution claire des départs de puissance et facilite la maintenance.

# D.5 Raccordement au réseau ENEDIS

Une étude spécifique devra être menée avec ENEDIS afin de vérifier :

- la puissance actuellement disponible ;

- la capacité du poste de livraison existant ;

- la possibilité d'augmenter la puissance souscrite ;

- les délais de raccordement ;

- les éventuels travaux de renforcement du réseau public.

Plusieurs scénarios sont envisageables :

### Scénario 1 – Capacité existante suffisante

Le poste actuel est conservé avec une augmentation de puissance.

### Scénario 2 – Remplacement du transformateur

Le transformateur existant est remplacé par un modèle de puissance supérieure.

### Scénario 3 – Création d'un nouveau poste HTA/BT

Si les capacités sont insuffisantes, un nouveau poste dédié pourra être créé.

Le choix définitif dépendra des conclusions de l'étude ENEDIS.

# D.6 Poste de transformation

Le poste HTA/BT constitue l'interface entre le réseau public et les installations de la copropriété.

Il comprend généralement :

- cellules HTA ;

- protection générale ;

- transformateur sec ou immergé ;

- tableau BT ;

- comptage ;

- télégestion.

Une puissance de transformateur comprise entre 1 600 et 2 000 kVA est une hypothèse cohérente pour le projet, sous réserve de vérification.

# D.7 Tableau Général Basse Tension (TGBT)

Le TGBT distribue l'ensemble des départs de puissance.

Il devra intégrer :

- disjoncteur général ;

- départs vers chaque centrale frigorifique ;

- départs vers les pompes ;

- départs vers les sous-stations ;

- départs vers la GTC ;

- réserve pour extensions futures.

Les tableaux seront équipés :

- de protections sélectives ;

- d'appareils de mesure communicants ;

- d'analyseurs de réseau ;

- de parafoudres.

# D.8 Distribution électrique des centrales

Chaque centrale frigorifique sera alimentée par un départ dédié.

Les équipements alimentés comprennent :

- compresseurs ;

- ventilateurs ;

- pompes ;

- résistances antigel ;

- automatismes.

Chaque départ intégrera :

- un disjoncteur de puissance ;

- une protection différentielle adaptée ;

- un sectionneur de proximité ;

- un comptage énergétique.

Cette architecture facilite l'isolement d'une centrale sans interrompre le fonctionnement des autres.

# D.9 Variateurs de fréquence

Les principaux moteurs (compresseurs, pompes, ventilateurs) seront équipés de variateurs de fréquence.

Les bénéfices attendus sont :

- réduction des appels de courant au démarrage ;

- adaptation continue de la puissance aux besoins réels ;

- amélioration du rendement énergétique ;

- diminution de l'usure mécanique ;

- réduction des nuisances acoustiques.

Les variateurs participeront également à la limitation des pointes de puissance appelées sur le réseau.

# D.10 Sélectivité et protection

L'installation devra respecter le principe de sélectivité afin qu'un défaut local n'entraîne pas l'arrêt de l'ensemble du réseau.

Les études comprendront notamment :

- calcul des courants de court-circuit ;

- coordination des protections ;

- sélectivité chronométrique ;

- sélectivité énergétique ;

- vérification des chutes de tension.

Cette approche garantit une meilleure continuité de service.

# D.11 Continuité de service

Certaines fonctions devront rester opérationnelles même en cas de défaut partiel.

Seront notamment sécurisés :

- les automates de supervision ;

- les systèmes de communication ;

- les alarmes techniques ;

- les dispositifs de sécurité.

Une alimentation secourue (UPS) est recommandée pour ces équipements afin d'assurer un fonctionnement minimal en cas de coupure.

# D.12 Compatibilité avec le photovoltaïque

L'architecture électrique est conçue pour intégrer ultérieurement une centrale photovoltaïque en toiture.

Le principe retenu est celui de l'autoconsommation collective des parties communes.

L'électricité produite pourra alimenter en priorité :

- les groupes frigorifiques ;

- les pompes ;

- la GTC ;

- les auxiliaires techniques.

Cette évolution permettra de réduire les consommations sur le réseau public pendant les périodes où les besoins de climatisation sont les plus importants.

# D.13 Supervision énergétique

Chaque départ électrique sera instrumenté afin de mesurer :

- tension ;

- intensité ;

- puissance active ;

- puissance réactive ;

- facteur de puissance ;

- énergie consommée.

Ces données seront remontées automatiquement vers la GTC.

Elles permettront :

- le suivi des performances ;

- l'optimisation énergétique ;

- la détection précoce des dérives ;

- la maintenance prédictive.

# D.14 Analyse des risques électriques

| Risque | Conséquence | Mesure proposée |
| --- | --- | --- |
| Puissance ENEDIS insuffisante | Impossibilité d'alimenter les centrales | Étude préalable de capacité et renforcement éventuel |
| Défaillance d'un transformateur | Arrêt de la production | Transformateur dimensionné avec réserve et maintenance préventive |
| Défaut sur un départ | Arrêt d'une centrale | Sélectivité des protections et départs indépendants |
| Surtensions atmosphériques | Dommages aux automatismes | Parafoudres et mise à la terre renforcée |
| Harmoniques liées aux variateurs | Échauffement des équipements | Étude de qualité de l'énergie, filtres si nécessaire |
| Coupure du réseau | Arrêt des équipements | UPS pour les automatismes et redémarrage automatique sécurisé |

# D.15 Normes et références

La conception devra respecter notamment :

- NF C 15-100 (installations électriques basse tension) ;

- NF C 13-100 / NF C 13-200 (postes HTA/BT) ;

- prescriptions techniques ENEDIS ;

- IEC 61439 (tableaux basse tension) ;

- IEC 60204 (équipements électriques des machines) ;

- exigences relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM).

# D.16 Conclusion

L'analyse préliminaire montre que les besoins électriques du projet FRESHCOP sont compatibles avec une alimentation industrielle classique, sous réserve d'un renforcement éventuel des infrastructures de distribution.

La création ou l'adaptation d'un poste HTA/BT, associée à un TGBT moderne, à des départs indépendants et à une instrumentation complète, permettra de garantir une alimentation fiable, évolutive et compatible avec l'intégration future d'une production photovoltaïque.

L'architecture proposée répond aux exigences de sécurité, de disponibilité et de performance énergétique attendues pour une infrastructure destinée à fonctionner pendant plusieurs décennies.

# ANNEXE E

# GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE (GTC) ET SUPERVISION INTELLIGENTE DU RÉSEAU FRESHCOP

# E.1 Objet de l'annexe

La présente annexe décrit l'architecture de Gestion Technique Centralisée (GTC) proposée pour le réseau collectif FRESHCOP.

L'objectif est de garantir :

- la sécurité de fonctionnement ;

- la continuité de service ;

- l'optimisation énergétique ;

- la maintenance préventive ;

- la supervision en temps réel ;

- l'analyse des performances.

La GTC constitue le système nerveux de l'installation. Elle collecte les informations de plusieurs centaines de capteurs, pilote automatiquement les équipements et met à disposition des exploitants une vision complète du fonctionnement du réseau.

# E.2 Objectifs de la supervision

La GTC devra permettre :

- le pilotage automatique des centrales frigorifiques ;

- la régulation hydraulique ;

- le suivi énergétique en temps réel ;

- la gestion des alarmes ;

- l'historisation des données ;

- la maintenance prédictive ;

- la télémaintenance sécurisée.

L'ensemble des fonctions devra être accessible localement et à distance via une interface sécurisée.

# E.3 Architecture générale

Le principe retenu est une architecture distribuée.

Interface Web Sécurisée

│

Serveur de Supervision

│

Réseau Ethernet Industriel

│

┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐

│            │            │            │

Automate   Automate    Automate    Automate

Centrale 1 Centrale 2  Centrale 3  Centrale 4

│            │            │            │

└────────────┴────────────┴────────────┘

│

Automate Centrale 5

│

Réseau Modbus / BACnet

│

──────────────────────────────────────────────

Pompes

Compteurs

Capteurs

Sous-stations

Colonnes

Modules individuels

Cette architecture garantit la continuité de fonctionnement même en cas de défaillance d'un automate.

# E.4 Niveaux de supervision

Le système est organisé selon quatre niveaux.

## Niveau 1 : Terrain

Capteurs et actionneurs.

Ils comprennent notamment :

- sondes de température ;

- capteurs de pression ;

- débitmètres ;

- compteurs d'énergie ;

- capteurs électriques ;

- détecteurs de fuite.

## Niveau 2 : Automates

Chaque centrale dispose d'un automate programmable industriel (API).

Ses missions sont :

- pilotage local ;

- sécurité ;

- régulation ;

- communication avec le serveur.

En cas de perte de communication avec la supervision centrale, chaque automate est capable de poursuivre son fonctionnement de manière autonome.

## Niveau 3 : Serveur de supervision

Le serveur central assure :

- la collecte des données ;

- l'historisation ;

- les alarmes ;

- les calculs énergétiques ;

- les rapports.

Il constitue la base de données du système.

## Niveau 4 : Exploitation

Les exploitants disposent :

- d'un poste local ;

- d'un accès Web sécurisé ;

- d'une application tablette ;

- d'une consultation smartphone.

Toutes les interventions sont historisées.

# E.5 Pilotage des groupes frigorifiques

La GTC choisit automatiquement :

- le nombre de groupes en fonctionnement ;

- leur ordre de démarrage ;

- leur vitesse de fonctionnement.

Les critères utilisés sont :

- température extérieure ;

- puissance appelée ;

- température de retour ;

- historique des temps de fonctionnement ;

- rendement instantané.

Les groupes fonctionnent uniquement lorsque cela est nécessaire.

# E.6 Rotation automatique

Afin d'équilibrer l'usure des compresseurs, la GTC met en œuvre une rotation automatique.

Exemple :

Semaine 1

Centrale 1 prioritaire

Semaine 2

Centrale 2 prioritaire

...

Cette stratégie augmente la durée de vie des équipements.

# E.7 Optimisation énergétique

La supervision recherche en permanence :

- le meilleur COP ;

- la consommation minimale ;

- la température optimale d'eau glacée ;

- le fonctionnement au meilleur rendement.

Elle agit notamment sur :

- les compresseurs Inverter ;

- les pompes à vitesse variable ;

- les ventilateurs ;

- les consignes de température.

Cette optimisation dynamique permet de réduire les consommations électriques tout en maintenant le confort.

# E.8 Gestion hydraulique

La GTC pilote :

- les pompes primaires ;

- les pompes secondaires ;

- les vannes motorisées ;

- les pressions différentielles.

Elle adapte automatiquement les débits :

- au nombre de logements raccordés ;

- à la puissance réellement appelée ;

- aux conditions climatiques.

Cette régulation évite les surconsommations et améliore l'équilibrage du réseau.

# E.9 Gestion des alarmes

Chaque anomalie est classée selon son niveau de criticité.

### Niveau 1 – Information

Exemple :

- filtre encrassé ;

- légère dérive de température.

### Niveau 2 – Alerte

Exemple :

- pompe arrêtée ;

- débit insuffisant ;

- température anormale.

### Niveau 3 – Alarme critique

Exemple :

- arrêt compresseur ;

- défaut électrique majeur ;

- perte de communication.

Les alarmes critiques sont transmises immédiatement à l'exploitant.

# E.10 Maintenance prédictive

L'un des intérêts majeurs de la GTC réside dans sa capacité à anticiper les pannes.

Elle surveille notamment :

- les heures de fonctionnement ;

- les intensités électriques ;

- les températures de refoulement ;

- les vibrations ;

- les pressions frigorifiques ;

- les consommations.

Une dérive progressive peut ainsi être détectée avant la panne.

Cette maintenance prédictive réduit :

- les arrêts imprévus ;

- les coûts d'exploitation ;

- les indisponibilités.

# E.11 Historisation des données

Toutes les données sont archivées.

Exemples :

- températures ;

- débits ;

- puissances ;

- consommations ;

- alarmes ;

- interventions.

Les historiques permettront :

- d'analyser les performances ;

- d'optimiser les réglages ;

- de préparer les renouvellements.

# E.12 Tableau de bord énergétique

La GTC produira automatiquement plusieurs indicateurs :

- énergie frigorifique distribuée ;

- consommation électrique ;

- COP instantané ;

- COP saisonnier ;

- puissance appelée ;

- disponibilité des centrales ;

- taux de fonctionnement ;

- émissions de CO₂ évitées.

Ces indicateurs seront présentés sous forme de tableaux de bord graphiques.

# E.13 Cybersécurité

La GTC devra respecter les bonnes pratiques de cybersécurité industrielle.

Les principales mesures proposées sont :

- segmentation des réseaux ;

- pare-feu dédié ;

- authentification forte ;

- accès VPN sécurisé ;

- journalisation des connexions ;

- mises à jour régulières.

L'objectif est de protéger l'installation contre les intrusions et les manipulations non autorisées.

# E.14 Compatibilité des protocoles

Afin de préserver l'ouverture du système, la GTC utilisera des protocoles standards.

Les principaux protocoles envisagés sont :

- BACnet/IP ;

- Modbus TCP ;

- Modbus RTU ;

- M-Bus pour certains compteurs ;

- SNMP pour les équipements réseau.

Cette approche garantit l'interopérabilité entre les équipements de différents fabricants.

# E.15 Interface utilisateur

Le poste de supervision devra permettre :

- une vue synoptique de l'ensemble de la résidence ;

- un accès par bâtiment ;

- un accès par centrale ;

- une consultation des alarmes ;

- une visualisation des consommations ;

- des graphiques de tendance.

L'interface devra rester simple afin d'être utilisée aussi bien par l'exploitant que par le syndic ou le conseil syndical.

# E.16 Indicateurs de performance (KPI)

Le système suivra notamment :

| Indicateur | Objectif |
| --- | --- |
| Disponibilité annuelle | > 99 % |
| COP saisonnier | > 5 |
| Taux de disponibilité des pompes | > 99,5 % |
| Taux d'alarmes critiques | < 1 % |
| Temps moyen d'intervention | < 4 h |
| Temps moyen de remise en service | < 24 h |

Ces indicateurs permettront d'évaluer objectivement la qualité d'exploitation.

# E.17 Évolutivité

L'architecture retenue est conçue pour évoluer sans remettre en cause les équipements existants.

Elle permettra notamment d'intégrer ultérieurement :

- une centrale photovoltaïque ;

- des batteries de stockage ;

- des bornes de recharge pour véhicules électriques ;

- des capteurs météorologiques avancés ;

- de nouveaux bâtiments ou extensions.

La GTC constitue ainsi une plateforme énergétique globale pour la résidence.

# E.18 Conclusion

La Gestion Technique Centralisée constitue un élément essentiel du projet FRESHCOP. Elle garantit une exploitation optimisée, une maintenance anticipée, une meilleure disponibilité des équipements et une maîtrise fine des consommations énergétiques.

Au-delà du pilotage des groupes frigorifiques, elle permettra à la copropriété de disposer d'un véritable outil de gestion énergétique, capable d'accompagner les évolutions futures du patrimoine immobilier.

# ANNEXE F

# ÉTUDE ACOUSTIQUE PRÉLIMINAIRE ET MAÎTRISE DES NUISANCES SONORES

# F.1 Objet de l'annexe

La présente annexe a pour objectif d'évaluer les impacts acoustiques potentiels des futures centrales de production de froid implantées sur les toitures de la résidence Paris XY.

Elle présente :

- les principales sources de bruit ;

- les mécanismes de propagation sonore ;

- les exigences réglementaires applicables ;

- les solutions techniques permettant de maîtriser les nuisances ;

- les études complémentaires à réaliser avant toute phase de travaux.

L'étude présentée constitue une première approche. Une campagne de mesures acoustiques in situ devra être menée lors des phases APS/APD afin de confirmer les hypothèses de calcul et de dimensionner précisément les dispositifs de traitement.

# F.2 Les sources de bruit

Une centrale frigorifique industrielle génère plusieurs types de bruit.

### Les compresseurs

Ils constituent la principale source sonore.

Ils produisent :

- un bruit mécanique ;

- des vibrations ;

- un bruit de fonctionnement variable selon la charge.

### Les ventilateurs des condenseurs

Ils génèrent :

- un bruit aérodynamique ;

- des basses fréquences ;

- un niveau sonore variable selon la vitesse de rotation.

Les ventilateurs à vitesse variable permettent une réduction importante des émissions sonores lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire.

### Les pompes hydrauliques

Les pompes produisent principalement :

- des vibrations ;

- un bruit de rotation ;

- un bruit hydraulique.

Installées sur des plots antivibratiles, leur contribution devient généralement faible.

### Les réseaux hydrauliques

Les réseaux peuvent transmettre :

- des vibrations ;

- des bruits d'écoulement ;

- des phénomènes de résonance.

Une conception adaptée limite fortement ces risques.

# F.3 Les différents types de propagation

Les nuisances sonores peuvent se propager selon deux mécanismes principaux.

## Propagation aérienne

Le bruit se propage directement dans l'air.

Exemple :

Ventilateur

↓

Air

↓

Façade

↓

Fenêtre

↓

Logement

Cette propagation est traitée par :

- la distance ;

- les écrans acoustiques ;

- le choix des équipements ;

- l'orientation des ventilateurs.

## Propagation solidienne

Les vibrations sont transmises :

- à la dalle ;

- aux voiles béton ;

- aux planchers.

Exemple :

Compresseur

↓

Support

↓

Dalle

↓

Structure

↓

Appartement

Ce phénomène est souvent plus critique que le bruit aérien.

Il devra faire l'objet d'une attention particulière.

# F.4 Les exigences réglementaires

Les installations devront respecter la réglementation française relative aux nuisances sonores.

Les principaux objectifs sont :

- limiter l'émergence sonore en limite de propriété ;

- préserver le confort des logements ;

- éviter les transmissions vibratoires.

Les études de conception devront intégrer les prescriptions :

- du Code de la santé publique ;

- des arrêtés relatifs aux bruits de voisinage ;

- des normes acoustiques applicables aux installations techniques.

L'objectif sera également de respecter les exigences du règlement de copropriété.

# F.5 Pourquoi une implantation en toiture ?

Le choix des toitures techniques répond à plusieurs objectifs.

### Éloignement des logements

Les groupes sont installés à plusieurs dizaines de mètres des espaces de vie.

### Meilleure dispersion sonore

Le son se propage principalement vers le haut.

Les obstacles entre les groupes et les logements réduisent naturellement les niveaux sonores.

### Réduction des réflexions

Contrairement à une cour intérieure, la toiture offre un espace plus ouvert.

Les phénomènes de réverbération sont limités.

### Évacuation thermique

Les groupes rejettent également leur chaleur en toiture, évitant le réchauffement des cours.

# F.6 Solutions de réduction du bruit

Plusieurs dispositifs seront intégrés dès la conception.

## Choix des groupes frigorifiques

Les groupes sélectionnés devront présenter :

- une faible puissance acoustique ;

- des ventilateurs à vitesse variable ;

- des compresseurs silencieux.

## Plots antivibratiles

Chaque centrale reposera sur :

- ressorts ;

- plots élastomères ;

- châssis antivibratiles.

Ils limiteront fortement la transmission des vibrations vers la structure.

## Écrans acoustiques

Selon les résultats des études, des écrans pourront être installés.

Ils permettront :

- d'interrompre la propagation directe ;

- d'atténuer plusieurs décibels.

Leur implantation devra être compatible avec la ventilation des groupes.

## Silencieux

Les prises d'air ou les conduits spécifiques pourront être équipés de silencieux acoustiques si nécessaire.

## Régulation nocturne

La GTC adaptera automatiquement :

- la vitesse des ventilateurs ;

- la puissance frigorifique ;

- la stratégie de fonctionnement.

Les groupes fonctionneront ainsi au niveau sonore minimal compatible avec les besoins.

# F.7 Objectifs acoustiques

Le projet visera à garantir :

- l'absence de gêne perceptible dans les logements ;

- une émergence conforme à la réglementation ;

- un fonctionnement discret de jour comme de nuit.

Une marge de sécurité sera conservée lors du choix des équipements afin de tenir compte :

- du vieillissement ;

- de l'encrassement ;

- des conditions climatiques extrêmes.

# F.8 Études complémentaires

Avant toute réalisation, plusieurs investigations devront être menées.

### Campagne de mesures

Mesure :

- du bruit ambiant ;

- du bruit résiduel ;

- des niveaux nocturnes.

### Modélisation numérique

Simulation :

- de la propagation sonore ;

- des réflexions ;

- des écrans.

Cette modélisation permettra d'optimiser l'implantation des groupes.

### Mesures vibratoires

Analyse :

- des fréquences propres des toitures ;

- des risques de résonance ;

- des transmissions vers les logements.

Les résultats permettront de dimensionner précisément les dispositifs antivibratiles.

# F.9 Maintenance et acoustique

Le niveau sonore d'une installation dépend également de son entretien.

Le contrat de maintenance devra prévoir :

- le contrôle des ventilateurs ;

- le remplacement des roulements usés ;

- la vérification des plots antivibratiles ;

- le nettoyage des échangeurs ;

- la vérification des fixations.

Une maintenance régulière contribue à maintenir les performances acoustiques dans le temps.

# F.10 Analyse des risques acoustiques

| Risque | Conséquence | Mesure de maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Bruit des ventilateurs | Gêne en toiture | Ventilateurs EC à vitesse variable et sélection de modèles à faible puissance acoustique |
| Vibrations des compresseurs | Transmission aux logements | Châssis sur ressorts, plots antivibratiles, manchettes souples |
| Résonance de la dalle | Amplification des vibrations | Étude modale de la structure et adaptation des supports |
| Réflexions sur les acrotères | Augmentation locale du niveau sonore | Simulation acoustique et optimisation de l'implantation |
| Vieillissement des équipements | Hausse progressive du bruit | Maintenance préventive et suivi acoustique périodique |
| Fonctionnement simultané de plusieurs centrales | Augmentation ponctuelle des émissions | Pilotage GTC et modulation automatique de la puissance |

# F.11 Bonnes pratiques de conception

Afin d'obtenir une installation discrète, les principes suivants seront appliqués :

- éloigner les groupes des acrotères donnant sur les logements ;

- orienter les ventilateurs vers les zones les moins sensibles ;

- éviter toute transmission rigide entre les équipements et la structure ;

- utiliser des manchettes souples sur les réseaux hydrauliques ;

- limiter les vitesses de rotation lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire ;

- prévoir des accès de maintenance évitant le démontage des dispositifs acoustiques.

# F.12 Conclusion

L'analyse préliminaire montre que les nuisances sonores d'une centrale de production de froid peuvent être efficacement maîtrisées dès lors que les dispositions acoustiques sont intégrées dès la phase de conception.

L'implantation en toiture, l'utilisation de groupes à faible puissance acoustique, les supports antivibratiles, les écrans éventuels et la régulation intelligente permettront de limiter les émissions sonores tout en garantissant le confort des résidents.

Les études acoustiques détaillées, réalisées avant les travaux, permettront de confirmer ces hypothèses et d'adapter les dispositifs de traitement aux caractéristiques propres de la résidence.

# ANNEXE G

# ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE ET PERFORMANCE DU RÉSEAU COLLECTIF FRESHCOP

# G.1 Objet de l'étude

Cette annexe présente l'analyse énergétique prévisionnelle du réseau collectif FRESHCOP.

Son objectif est de comparer les performances énergétiques d'une infrastructure mutualisée avec celles d'une multitude d'équipements individuels répartis dans les logements.

L'étude vise également à :

- estimer les consommations électriques ;

- évaluer les rendements saisonniers ;

- mesurer les économies d'énergie potentielles ;

- apprécier l'impact environnemental de chaque solution.

Les résultats présentés reposent sur les hypothèses de dimensionnement définies dans les annexes précédentes.

# G.2 Principes énergétiques

Une installation de climatisation ne produit pas du froid.

Elle transfère simplement la chaleur :

- des logements ;

- vers l'extérieur.

Pour produire une même quantité de froid, plusieurs technologies peuvent être utilisées.

Leur efficacité dépend principalement :

- du rendement des compresseurs ;

- des températures de fonctionnement ;

- de la régulation ;

- du taux de charge ;

- de la qualité de la maintenance.

Une installation industrielle correctement pilotée présente généralement un rendement supérieur à celui d'une multitude de petites installations individuelles.

# G.3 Indicateurs utilisés

Les principaux indicateurs retenus sont :

## COP (Coefficient of Performance)

Rapport entre :

Énergie frigorifique produite

et

Énergie électrique consommée.

Exemple :

COP = 5

→

1 kWh électrique

produit

5 kWh de froid.

## EER

Energy Efficiency Ratio.

Utilisé principalement en fonctionnement nominal.

## SEER

Seasonal Energy Efficiency Ratio.

Mesure le rendement sur l'ensemble de la saison.

Le SEER est l'indicateur le plus représentatif de la consommation réelle.

## Rendement saisonnier global

Il intègre :

- production ;

- pompage ;

- régulation ;

- fonctionnement partiel.

# G.4 Hypothèses retenues

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Surface climatisée | 35 200 m² |
| Puissance installée | 3 MW |
| Régime hydraulique | 7 / 12°C |
| Taux de raccordement initial | 60 % |
| Durée moyenne annuelle de fonctionnement | 500 h équivalent pleine puissance |
| COP saisonnier moyen | 5,0 |

Ces hypothèses seront affinées lors des études APS/APD.

# G.5 Besoins annuels de froid

Le besoin annuel est estimé à :

≈ 1 500 MWh de froid

Ce chiffre correspond :

- aux besoins résidentiels ;

- aux épisodes caniculaires ;

- aux conditions climatiques parisiennes.

La consommation réelle dépendra :

- du nombre de logements raccordés ;

- des usages ;

- de la météo annuelle.

# G.6 Consommation électrique du réseau FRESHCOP

Avec un COP saisonnier de 5 :

La consommation annuelle totale devient :

## ≈ 340 MWh électriques

# G.7 Comparaison avec des climatiseurs individuels

Prenons l'hypothèse de :

300 logements équipés individuellement.

Hypothèses :

SEER moyen :

3,5

Consommation annuelle :

En ajoutant :

- les pertes ;

- les mauvais réglages ;

- les défauts de maintenance ;

- les appareils vieillissants ;

la consommation atteint facilement :

## ≈ 460 à 500 MWh/an

# G.8 Comparaison énergétique

| Critère | Climatiseurs individuels | FRESHCOP |
| --- | --- | --- |
| COP saisonnier | 3,5 | 5 |
| Consommation annuelle | 480 MWh | 340 MWh |
| Maintenance | Individuelle | Centralisée |
| Rendement à charge partielle | Moyen | Excellent |
| Optimisation automatique | Non | Oui |
| Suivi énergétique | Non | Oui |

Le gain énergétique est de l'ordre de 25 à 35 % selon les hypothèses de fonctionnement.

# G.9 Réduction des pointes électriques

L'un des avantages majeurs de FRESHCOP est sa capacité à lisser les appels de puissance.

Grâce :

- aux compresseurs Inverter ;

- à la modulation des pompes ;

- au pilotage GTC ;

- à la diversité des usages ;

la puissance appelée est mieux répartie dans le temps.

À l'inverse, plusieurs centaines de climatiseurs individuels démarrent souvent simultanément lors des pics de chaleur.

Le réseau collectif contribue ainsi à réduire les pointes de consommation sur le réseau électrique.

# G.10 Récupération d'énergie

Le projet pourra intégrer à terme des dispositifs de récupération de chaleur.

Cette chaleur pourrait être valorisée pour :

- l'eau chaude sanitaire ;

- le chauffage de certains locaux communs ;

- le préchauffage d'installations techniques.

Cette possibilité sera étudiée lors des phases ultérieures.

# G.11 Intégration du photovoltaïque

Les besoins de climatisation sont naturellement corrélés à l'ensoleillement.

Une installation photovoltaïque constitue donc un complément particulièrement pertinent.

Hypothèse :

500 kWc installés.

Production annuelle :

≈ 500 MWh.

Une part importante de cette énergie pourra être autoconsommée directement par :

- les groupes frigorifiques ;

- les pompes ;

- les auxiliaires.

Cette synergie permettra de réduire les achats d'électricité sur le réseau public.

# G.12 Bilan carbone

Le recours à une infrastructure collective présente plusieurs avantages environnementaux :

- réduction de la consommation électrique ;

- diminution du nombre de machines fabriquées ;

- maintenance optimisée ;

- meilleure durée de vie des équipements ;

- limitation des fluides frigorigènes dispersés dans les logements.

Le projet contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des installations.

# G.13 Analyse sur 30 ans

Une approche en coût global montre que :

- les groupes industriels sont renouvelés moins fréquemment ;

- leur maintenance est optimisée ;

- leur rendement reste plus stable dans le temps.

À l'inverse, un parc de plusieurs centaines de climatiseurs individuels conduit à :

- des renouvellements dispersés ;

- des performances hétérogènes ;

- une maintenance variable.

Sur une durée de 30 ans, la solution mutualisée présente un avantage énergétique et environnemental significatif.

# G.14 Indicateurs de performance proposés

La copropriété pourra suivre chaque année :

| Indicateur | Objectif |
| --- | --- |
| COP saisonnier | > 5 |
| Disponibilité du réseau | > 99 % |
| Consommation spécifique | < 10 kWh/m².an |
| Rendement des pompes | > 80 % |
| Émissions de CO₂ évitées | Suivi annuel |
| Production photovoltaïque autoconsommée | > 70 % |

Ces indicateurs permettront d'assurer une amélioration continue de l'exploitation.

# G.15 Perspectives d'évolution

Le réseau FRESHCOP pourra évoluer vers une plateforme énergétique complète intégrant :

- une production photovoltaïque ;

- des batteries de stockage ;

- une gestion intelligente des charges électriques ;

- la valorisation des données énergétiques ;

- des outils d'aide à la décision basés sur l'intelligence artificielle.

Cette évolution renforcera la résilience énergétique de la résidence.

# G.16 Conclusion

L'analyse énergétique montre que le réseau collectif FRESHCOP permet d'améliorer significativement les performances globales de la climatisation de la résidence.

Grâce à la mutualisation des équipements, à la régulation centralisée et à une exploitation professionnelle, les consommations électriques sont réduites tout en offrant un meilleur niveau de confort et une plus grande pérennité des installations.

Le projet constitue ainsi une réponse à la fois énergétique, économique et environnementale aux besoins croissants de rafraîchissement liés au changement climatique.

# ANNEXE H

# ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU PROJET FRESHCOP

# H.1 Objet de l'étude

La présente annexe a pour objectif d'évaluer la faisabilité économique du projet FRESHCOP en analysant l'ensemble des coûts d'investissement (CAPEX), des coûts d'exploitation (OPEX) et des dépenses de renouvellement sur une période de trente ans.

L'analyse est réalisée selon une approche en coût global, privilégiée pour les infrastructures énergétiques de longue durée de vie. Cette méthode permet de comparer différentes stratégies d'investissement en tenant compte des dépenses initiales, des coûts de fonctionnement, des renouvellements d'équipements et des bénéfices attendus.

Les montants présentés sont des estimations destinées à alimenter la réflexion du conseil syndical. Ils devront être consolidés lors des phases APS et APD à l'issue des consultations des entreprises.

# H.2 Hypothèses économiques

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

| Paramètre | Valeur retenue |
| --- | --- |
| Nombre de logements | 440 |
| Surface moyenne | 80 m² |
| Surface totale | 35 200 m² |
| Durée d'analyse | 30 ans |
| Inflation moyenne | 2,0 %/an |
| Évolution du coût de l'électricité | 3,0 %/an |
| Durée de vie des groupes frigorifiques | 25 ans |
| Durée de vie du réseau hydraulique | > 50 ans |
| Durée de vie des pompes | 15 à 20 ans |
| Durée de vie des automatismes | 12 à 15 ans |

# H.3 Décomposition du coût d'investissement (CAPEX)

L'investissement initial est réparti entre les principaux lots techniques.

| Poste | Estimation (€ HT) | Part du projet |
| --- | --- | --- |
| Centrales frigorifiques | 1 400 000 | 29 % |
| Réseau primaire d'eau glacée | 900 000 | 19 % |
| Sous-stations | 280 000 | 6 % |
| Colonnes montantes | 350 000 | 7 % |
| GTC / Supervision | 180 000 | 4 % |
| Traitement acoustique | 150 000 | 3 % |
| Génie civil et supports | 220 000 | 5 % |
| Raccordement électrique HTA/BT | 700 000 | 15 % |
| Études, maîtrise d'œuvre et contrôle | 450 000 | 9 % |
| Aléas techniques | 270 000 | 6 % |

### Investissement total estimatif :

4,9 M€ HT

# H.4 Répartition graphique du CAPEX

(À intégrer sous forme de diagramme circulaire dans la version Word.)

Le coût est principalement concentré sur :

- la production de froid ;

- le réseau hydraulique ;

- les infrastructures électriques.

Cette répartition est caractéristique des réseaux énergétiques collectifs.

# H.5 Coût ramené au logement

Afin de faciliter la compréhension du projet, il est utile de rapporter l'investissement au nombre de logements.

| Hypothèse | Valeur |
| --- | --- |
| Investissement global | 4 900 000 € |
| Nombre de logements | 440 |
| Coût théorique par logement | ≈ 11 100 € |

Ce montant ne signifie pas que chaque copropriétaire devra financer cette somme individuellement. Les modalités de répartition dépendront des décisions de l'Assemblée Générale, de la clé de répartition des charges et du modèle de financement retenu.

# H.6 Coût du raccordement privatif

Les travaux à l'intérieur des logements restent indépendants de l'infrastructure collective.

Le coût estimatif comprend :

- module de livraison ;

- canalisations terminales ;

- unité gainable ou ventilo-convecteurs ;

- régulation ;

- travaux de second œuvre.

| Type d'installation | Estimation (€ HT) |
| --- | --- |
| Gainable | 11 000 à 13 000 |
| Ventilo-convecteurs | 9 000 à 11 000 |
| Console hydraulique | 8 000 à 10 000 |

Ces coûts sont donnés à titre indicatif et dépendront de la configuration de chaque logement.

# H.7 Coûts d'exploitation (OPEX)

Les dépenses annuelles comprennent :

| Poste | Estimation annuelle (€ HT) |
| --- | --- |
| Électricité | 70 000 |
| Maintenance préventive | 55 000 |
| Maintenance corrective | 20 000 |
| Contrôles réglementaires | 8 000 |
| GTC et télémaintenance | 10 000 |
| Traitement de l'eau | 7 000 |
| Total annuel | 170 000 € |

Ces montants seront réévalués en fonction du nombre de logements raccordés et de l'évolution du prix de l'énergie.

# H.8 Plan de renouvellement

Afin d'assurer la pérennité de l'installation, un plan de renouvellement est proposé.

| Équipement | Durée de vie | Coût estimatif |
| --- | --- | --- |
| Pompes | 18 ans | 120 000 € |
| Variateurs | 15 ans | 90 000 € |
| Automatismes | 15 ans | 80 000 € |
| GTC | 15 ans | 100 000 € |
| Compresseurs | 25 ans | 500 000 € |
| Groupes frigorifiques | 25 à 30 ans | 1 400 000 € |

Ces dépenses devront être intégrées au Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) de la copropriété.

# H.9 Comparaison avec une stratégie individuelle

Une comparaison a été réalisée entre deux scénarios :

### Scénario A : Réseau collectif FRESHCOP

- investissement mutualisé ;

- maintenance centralisée ;

- optimisation énergétique.

### Scénario B : Équipements individuels

Hypothèse :

300 logements équipés individuellement.

| Élément | Réseau collectif | Individuel |
| --- | --- | --- |
| Nombre de machines | 5 à 6 centrales | ≈ 300 unités |
| Maintenance | Mutualisée | Individuelle |
| Renouvellements | Planifiés | Étalés et non coordonnés |
| Impact visuel | Faible | Très important |
| Gestion énergétique | Optimisée | Non coordonnée |

À long terme, le réseau collectif offre une meilleure maîtrise des coûts d'exploitation et des renouvellements.

# H.10 Valorisation patrimoniale

Le confort d'été devient progressivement un critère d'attractivité sur le marché immobilier.

Les logements raccordés à une infrastructure collective présentent plusieurs avantages :

- confort thermique amélioré ;

- absence d'unité extérieure en façade ;

- meilleure performance énergétique globale ;

- valorisation de l'image de la résidence.

Il est difficile de quantifier précisément cette valorisation, car elle dépend de l'évolution du marché immobilier. En revanche, il est raisonnable de considérer que la présence d'une solution de rafraîchissement collective constituera un atout dans les années à venir.

# H.11 Modes de financement envisageables

Plusieurs solutions peuvent être étudiées :

### Emprunt collectif

La copropriété finance les infrastructures communes via un emprunt réparti sur plusieurs années.

### Fonds travaux

Mobilisation partielle du fonds de travaux existant.

### Appels de fonds progressifs

Répartition de l'investissement en plusieurs phases.

### Participation des copropriétaires raccordés

Une partie des coûts est supportée uniquement par les utilisateurs du réseau, selon les modalités qui seront définies par la copropriété.

### Subventions et aides

Il conviendra d'étudier l'éligibilité éventuelle du projet à des dispositifs liés à l'adaptation au changement climatique, à la transition énergétique ou à l'autoconsommation photovoltaïque.

# H.12 Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité permet d'identifier les paramètres ayant le plus d'impact sur le coût global.

| Paramètre | Impact estimé |
| --- | --- |
| Prix de l'électricité | Élevé |
| Taux de raccordement des logements | Élevé |
| Renforcement électrique | Moyen à élevé |
| Inflation | Moyen |
| Évolution des coûts de maintenance | Moyen |

Le dimensionnement progressif du réseau et l'intégration future du photovoltaïque permettront de limiter certains de ces risques.

# H.13 Vision économique à 30 ans

L'analyse en coût global montre que :

- les infrastructures communes ont une durée de vie supérieure à celle des équipements ;

- les renouvellements peuvent être planifiés ;

- la mutualisation réduit les coûts unitaires de maintenance ;

- les performances énergétiques restent élevées grâce à une exploitation professionnelle.

Cette approche est particulièrement adaptée à une copropriété de grande taille, dont les décisions d'investissement doivent s'inscrire dans le long terme.

# H.14 Conclusion

L'étude économique montre que le projet FRESHCOP représente un investissement structurant mais cohérent avec les enjeux climatiques et patrimoniaux auxquels la résidence sera confrontée dans les prochaines décennies.

L'approche en coût global met en évidence les bénéfices de la mutualisation : meilleure maîtrise des dépenses d'exploitation, renouvellement planifié des équipements, optimisation énergétique et préservation durable du patrimoine immobilier.

La poursuite du projet par une étude de conception détaillée permettra d'affiner ces estimations, de définir un plan de financement adapté et de préparer une décision éclairée de l'Assemblée Générale.

# ANNEXE I

# ÉTUDE D'INTÉGRATION PHOTOVOLTAÏQUE ET STRATÉGIE D'AUTOCONSOMMATION

# I.1 Objet de l'étude

Cette annexe examine l'intérêt d'associer une centrale photovoltaïque au projet FRESHCOP.

L'objectif est de déterminer dans quelle mesure une production locale d'électricité peut contribuer à alimenter les centrales frigorifiques et à réduire les coûts d'exploitation de l'installation.

L'étude porte sur :

- le potentiel solaire de la résidence ;

- les surfaces exploitables ;

- la puissance installable ;

- les scénarios d'autoconsommation ;

- les bénéfices énergétiques et économiques ;

- les contraintes techniques d'intégration.

Les résultats présentés constituent des hypothèses de travail qui devront être confirmées par une étude spécifique de faisabilité photovoltaïque.

# I.2 Pourquoi associer du photovoltaïque au réseau de froid ?

La production photovoltaïque présente une caractéristique particulièrement intéressante :

elle atteint son maximum lorsque les besoins de climatisation sont eux-mêmes les plus élevés.

En période estivale :

- l'ensoleillement est maximal ;

- la température extérieure augmente ;

- les groupes frigorifiques fonctionnent davantage ;

- la production photovoltaïque atteint son pic.

Cette corrélation naturelle améliore considérablement le taux d'autoconsommation.

Contrairement à d'autres usages, une part importante de l'énergie produite peut être consommée instantanément sans stockage.

# I.3 Analyse du potentiel de toiture

La résidence Paris XY dispose de plusieurs terrasses techniques réparties sur huit bâtiments.

Les surfaces disponibles devront être précisément relevées lors des études APS/APD.

Les contraintes suivantes devront être prises en compte :

- implantation des groupes frigorifiques ;

- zones de circulation pour la maintenance ;

- acrotères et émergences techniques ;

- ombrages éventuels ;

- réserves pour des équipements futurs.

L'objectif est de rechercher un compromis entre la surface dédiée au photovoltaïque et les besoins techniques des centrales de froid.

# I.4 Hypothèses de dimensionnement

À ce stade, trois scénarios sont étudiés.

| Scénario | Puissance installée | Surface estimée |
| --- | --- | --- |
| A | 250 kWc | ≈ 1 250 m² |
| B | 500 kWc | ≈ 2 500 m² |
| C | 750 kWc | ≈ 3 750 m² |

Les surfaces indiquées sont données à titre indicatif et devront être ajustées selon le choix des modules et la configuration des toitures.

# I.5 Production annuelle estimée

Sous les conditions climatiques de l'Île-de-France, une installation bien orientée produit généralement entre 900 et 1 050 kWh par kWc installé et par an.

Les estimations deviennent :

| Puissance | Production annuelle |
| --- | --- |
| 250 kWc | ≈ 240 MWh |
| 500 kWc | ≈ 480 MWh |
| 750 kWc | ≈ 720 MWh |

Ces valeurs seront affinées par une étude intégrant :

- l'orientation réelle ;

- l'inclinaison des panneaux ;

- les pertes électriques ;

- les ombrages.

# I.6 Couplage avec FRESHCOP

Le réseau de froid constitue une charge particulièrement favorable à l'autoconsommation.

Les principaux consommateurs sont :

- les compresseurs ;

- les ventilateurs ;

- les pompes ;

- les automatismes.

Le fonctionnement de ces équipements est maximal :

- entre 11 h et 18 h ;

- lors des journées ensoleillées.

Cette plage correspond précisément au pic de production photovoltaïque.

Le taux d'autoconsommation attendu est donc nettement supérieur à celui d'une installation photovoltaïque résidentielle classique.

# I.7 Stratégie d'autoconsommation

Le principe retenu est le suivant :

Rayonnement solaire

│

▼

Modules photovoltaïques

│

▼

Onduleurs

│

▼

Tableau Général Basse Tension (TGBT)

│

┌──────┴──────┐

│             │

▼             ▼

Centrales    Réseau public

de froid     (surplus éventuel)

L'énergie produite est utilisée en priorité par les équipements collectifs.

En cas de production supérieure aux besoins instantanés, plusieurs options pourront être étudiées :

- injection sur le réseau ;

- autoconsommation collective d'autres usages ;

- stockage sur batteries (à étudier).

# I.8 Impact sur la consommation électrique

Dans le scénario de référence (500 kWc), la production photovoltaïque pourrait couvrir une part significative des besoins électriques annuels du réseau FRESHCOP.

Cette contribution permettrait :

- de réduire les achats d'électricité ;

- de limiter les coûts d'exploitation ;

- de diminuer l'empreinte carbone de l'installation.

Le bénéfice est particulièrement marqué durant les épisodes de canicule, lorsque la production photovoltaïque est élevée.

# I.9 Contraintes techniques

L'intégration du photovoltaïque devra prendre en compte :

- la capacité des toitures ;

- les charges supplémentaires ;

- les cheminements électriques ;

- les protections contre les surtensions ;

- la compatibilité avec le poste HTA/BT ;

- la coordination avec les équipements frigorifiques.

Une étude structurelle et une étude électrique spécifiques seront nécessaires.

# I.10 Maintenance

La maintenance d'une installation photovoltaïque reste limitée.

Elle comprend principalement :

- inspection visuelle ;

- nettoyage des modules si nécessaire ;

- contrôle des onduleurs ;

- vérification des protections électriques ;

- suivi de la production.

La supervision pourra être intégrée à la GTC afin de disposer d'un tableau de bord énergétique unique.

# I.11 Évolutions possibles

Le projet pourra évoluer progressivement vers une plateforme énergétique intégrée.

Les développements envisageables sont :

- augmentation de la puissance photovoltaïque ;

- batteries de stockage ;

- optimisation par intelligence artificielle ;

- effacement de consommation ;

- recharge de véhicules électriques.

L'architecture retenue pour FRESHCOP est compatible avec ces évolutions.

# I.12 Analyse économique

Le coût d'une centrale photovoltaïque dépend :

- de la puissance installée ;

- du type de panneaux ;

- des structures de fixation ;

- des onduleurs ;

- des travaux électriques.

À titre indicatif :

| Puissance | Coût estimatif (€ HT) |
| --- | --- |
| 250 kWc | 300 000 à 400 000 |
| 500 kWc | 550 000 à 700 000 |
| 750 kWc | 800 000 à 1 000 000 |

Ces montants devront être confirmés par consultation des entreprises.

# I.13 Contribution environnementale

L'intégration du photovoltaïque contribue à :

- réduire les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité ;

- améliorer l'autonomie énergétique de la résidence ;

- renforcer la résilience face aux évolutions du coût de l'énergie ;

- valoriser le patrimoine immobilier.

Cette approche s'inscrit pleinement dans une stratégie de transition énergétique.

# I.14 Perspectives d'évolution

À moyen terme, plusieurs innovations pourront être étudiées :

- panneaux photovoltaïques à haut rendement ;

- onduleurs hybrides ;

- stockage stationnaire ;

- pilotage intelligent des charges ;

- prévision météorologique intégrée à la GTC.

Ces technologies permettront d'augmenter progressivement le taux d'autoconsommation.

# I.15 Conclusion

L'association d'une centrale photovoltaïque au projet FRESHCOP apparaît particulièrement pertinente. La forte corrélation entre production solaire et besoins de climatisation permet d'atteindre un niveau d'autoconsommation élevé, réduisant les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale de l'installation.

Le photovoltaïque ne constitue pas une condition préalable à la réalisation du réseau de froid, mais représente une évolution naturelle et cohérente, qui pourra être mise en œuvre dès l'origine ou dans un second temps selon les capacités d'investissement de la copropriété.

# ANNEXE J

# ANALYSE DES RISQUES – AMDEC SIMPLIFIÉE DU RÉSEAU FRESHCOP

# J.1 Objet de l'étude

La présente annexe a pour objectif d'identifier les principaux risques techniques susceptibles d'affecter le fonctionnement du réseau collectif de production et de distribution de froid FRESHCOP.

L'analyse est conduite selon les principes de la méthode AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité).

Elle permet :

- d'identifier les équipements critiques ;

- d'anticiper les modes de défaillance ;

- d'évaluer leur impact ;

- de définir les mesures de prévention ;

- d'améliorer la disponibilité du réseau.

Cette première analyse sera complétée lors des phases de conception détaillée.

# J.2 Méthodologie

Chaque risque est évalué selon trois critères :

### Gravité (G)

Conséquences sur :

- les occupants ;

- le fonctionnement ;

- le patrimoine.

Notation :

1 = négligeable

5 = critique

### Occurrence (O)

Probabilité d'apparition.

Notation :

1 = très rare

5 = fréquente

### Détectabilité (D)

Capacité à détecter le défaut avant qu'il ne produise ses effets.

Notation :

1 = détection immédiate

5 = défaut difficilement détectable

### Criticité

La criticité est calculée selon :

C = G × O × D

Plus le résultat est élevé, plus une action préventive est nécessaire.

# J.3 Centrale frigorifique

## Mode de défaillance

Arrêt complet d'un groupe frigorifique.

### Causes possibles

- panne compresseur ;

- défaut électronique ;

- perte de fluide frigorigène ;

- défaut variateur ;

- protection électrique.

### Conséquences

- diminution de puissance ;

- augmentation de la charge des autres centrales.

### Mesures retenues

- architecture à plusieurs centrales ;

- redondance ;

- supervision permanente ;

- maintenance préventive.

| G | O | D | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 2 | 16 |

# J.4 Pompe primaire

Mode de défaillance :

arrêt de circulation.

Conséquences :

- perte de débit ;

- arrêt partiel de la production.

Prévention :

- pompes doublées ;

- permutation automatique ;

- surveillance de pression.

| G | O | D | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 2 | 16 |

# J.5 Pompe secondaire

Conséquences :

- perte de circulation sur un bâtiment.

Prévention :

- secours N+1 ;

- vannes d'isolement ;

- GTC.

Criticité :

12

# J.6 Fuite hydraulique

Origine :

- raccord ;

- vanne ;

- corrosion ;

- choc.

Conséquences :

- perte d'eau ;

- arrêt local.

Mesures :

- détection de fuite ;

- sectorisation ;

- vannes automatiques.

| G | O | D | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 2 | 12 |

# J.7 Condensation

Une mauvaise isolation peut entraîner :

- apparition d'eau ;

- dégradation des faux plafonds ;

- moisissures.

Prévention :

- calorifuge à cellules fermées ;

- pare-vapeur continu ;

- contrôle hygrométrique.

Criticité :

9

# J.8 Coupure électrique

Conséquences :

- arrêt du réseau.

Mesures :

- redémarrage automatique ;

- UPS pour la GTC ;

- protections électriques ;

- surveillance réseau.

Criticité :

20

# J.9 Défaillance GTC

Conséquences :

- perte de supervision.

Les automates locaux restent cependant autonomes.

Prévention :

- architecture distribuée ;

- sauvegardes automatiques ;

- redondance serveur.

Criticité :

15

# J.10 Défaut d'un compteur

Conséquences :

- erreur de facturation.

Prévention :

- compteurs certifiés MID ;

- étalonnage périodique.

Criticité :

8

# J.11 Défaut de vanne motorisée

Conséquences :

- mauvais équilibrage ;

- baisse de confort.

Prévention :

- diagnostic automatique ;

- maintenance.

Criticité :

10

# J.12 Défaillance variateur

Conséquences :

- perte de modulation.

Prévention :

- diagnostic électronique ;

- pièces de rechange.

Criticité :

12

# J.13 Défaillance capteur

Exemples :

- température ;

- pression ;

- débit.

Conséquences :

- régulation dégradée.

Prévention :

- redondance des capteurs critiques ;

- autodiagnostic.

Criticité :

8

# J.14 Défaillance d'une sous-station

Conséquences :

- un bâtiment concerné.

Les autres bâtiments continuent à fonctionner.

Prévention :

- isolement hydraulique ;

- maintenance rapide.

Criticité :

12

# J.15 Défaillance de communication

Conséquences :

- perte des historiques.

Les automates locaux continuent à piloter les équipements.

Prévention :

- réseau Ethernet redondant ;

- protocoles industriels ;

- sauvegardes.

Criticité :

9

# J.16 Incendie local technique

Conséquences :

- arrêt d'une centrale.

Prévention :

- détection incendie ;

- compartimentage ;

- extinction adaptée ;

- coupure électrique automatique.

Criticité :

20

# J.17 Corrosion

Conséquences :

- vieillissement accéléré.

Prévention :

- traitement d'eau ;

- contrôle annuel ;

- matériaux adaptés.

Criticité :

10

# J.18 Obsolescence des équipements

Tous les équipements électroniques deviennent progressivement obsolètes.

Prévention :

- architecture ouverte ;

- protocoles standards ;

- plan de renouvellement.

Criticité :

8

# J.19 Cyberattaque

Le risque cyber devient désormais incontournable pour les infrastructures techniques.

### Menaces

- intrusion réseau ;

- prise de contrôle de la supervision ;

- modification des consignes ;

- perte des historiques.

### Mesures

- réseau OT séparé ;

- pare-feu ;

- VPN ;

- MFA (authentification multifacteur) ;

- mises à jour ;

- journalisation.

Criticité :

15

# J.20 Évolution climatique

Le réseau est conçu pour fonctionner :

- aujourd'hui ;

- en 2040 ;

- en 2050.

Cependant les besoins pourraient dépasser les hypothèses actuelles.

Prévention :

- réserve de puissance ;

- architecture évolutive ;

- possibilité d'ajouter une sixième centrale.

Criticité :

14

# J.21 Synthèse des risques

| Risque | Criticité | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Coupure électrique | 20 | Très élevée |
| Incendie local technique | 20 | Très élevée |
| Arrêt d'une centrale | 16 | Élevée |
| Défaillance GTC | 15 | Élevée |
| Cyberattaque | 15 | Élevée |
| Évolution climatique | 14 | Élevée |
| Pompe primaire | 16 | Élevée |
| Fuite hydraulique | 12 | Moyenne |
| Sous-station | 12 | Moyenne |
| Variateur | 12 | Moyenne |
| Corrosion | 10 | Faible à moyenne |
| Vanne motorisée | 10 | Faible à moyenne |
| Condensation | 9 | Faible |
| Communication | 9 | Faible |
| Compteurs | 8 | Faible |
| Capteurs | 8 | Faible |
| Obsolescence | 8 | Faible |

# J.22 Plan d'actions

Les risques les plus critiques devront faire l'objet d'actions spécifiques dès la conception :

- étude ENEDIS et sécurisation de l'alimentation électrique ;

- conception d'une architecture N+1 pour les équipements essentiels (pompes, automatismes, éventuellement une partie de la production) ;

- étude incendie des locaux techniques ;

- cybersécurité intégrée dès la conception (segmentation OT/IT, gestion des accès, sauvegardes) ;

- instrumentation complète avec supervision continue ;

- plan de maintenance préventive et conditionnelle ;

- stratégie d'évolution permettant d'augmenter la puissance installée si les besoins futurs dépassent les hypothèses actuelles.

# J.23 Conclusion

L'analyse AMDEC met en évidence qu'aucun risque identifié ne remet en cause la faisabilité du projet FRESHCOP, sous réserve d'une conception conforme aux règles de l'art et d'une exploitation professionnelle.

La mutualisation des équipements, la redondance des fonctions critiques, la Gestion Technique Centralisée et la maintenance préventive permettent de réduire significativement les risques d'indisponibilité par rapport à une approche reposant sur plusieurs centaines de climatiseurs individuels, dont la maintenance et les performances seraient hétérogènes.

L'AMDEC constitue ainsi un outil d'aide à la conception et à la décision, qui devra être enrichi et mis à jour tout au long des phases APS, APD, PRO et d'exploitation afin de maintenir un haut niveau de fiabilité du réseau sur toute sa durée de vie.

# ANNEXE K

# PLANIFICATION GÉNÉRALE DU PROJET ET PHASAGE DES TRAVAUX

# K.1 Objet de l'annexe

La présente annexe décrit le calendrier prévisionnel de réalisation du projet FRESHCOP.

Elle a pour objectifs :

- présenter les différentes étapes du projet ;

- identifier les jalons décisionnels ;

- estimer les durées d'études ;

- planifier les travaux ;

- anticiper les contraintes pour les copropriétaires ;

- préparer les décisions des Assemblées Générales.

Le planning présenté correspond à une hypothèse réaliste pour une opération de cette ampleur. Il sera affiné lors de la désignation de la maîtrise d'œuvre.

# K.2 Les grandes phases du projet

Le projet peut être décomposé en huit grandes étapes :

### Phase 1

Étude d'opportunité

↓

### Phase 2

Vote du lancement des études

↓

### Phase 3

Études APS

↓

### Phase 4

Études APD

↓

### Phase 5

Consultation des entreprises

↓

### Phase 6

Vote des travaux

↓

### Phase 7

Réalisation

↓

### Phase 8

Mise en service

# K.3 Planning prévisionnel

| Phase | Durée estimée |
| --- | --- |
| Validation du principe | 2 mois |
| Consultation du bureau d'études | 3 mois |
| APS | 4 mois |
| APD | 4 mois |
| Consultation des entreprises (DCE/ACT) | 4 mois |
| Vote en Assemblée Générale | 2 mois |
| Préparation du chantier | 2 mois |
| Travaux | 14 à 18 mois |
| Essais et réception | 2 mois |

Durée totale :

## ≈ 36 mois

# K.4 Déroulement détaillé

## Étape 1 – Étude d'opportunité

Objectifs :

- identifier les besoins ;

- analyser les solutions ;

- valider le principe.

Livrables :

- dossier FRESHCOP ;

- première estimation financière ;

- présentation au Conseil Syndical.

Durée :

2 mois.

## Étape 2 – Décision du Conseil Syndical

Le Conseil Syndical valide :

- la poursuite du projet ;

- le lancement des études APS.

Cette étape constitue le premier jalon décisionnel.

## Étape 3 – Consultation du bureau d'études

Mission :

sélection d'une équipe comprenant notamment :

- bureau d'études CVC ;

- bureau d'études structure ;

- bureau d'études électricité ;

- acousticien ;

- économiste de la construction.

Durée :

3 mois.

## Étape 4 – Avant-Projet Sommaire (APS)

L'APS permettra de :

- réaliser les bilans thermiques ;

- dimensionner les centrales ;

- vérifier les structures ;

- analyser les contraintes électriques ;

- produire un chiffrage consolidé.

Livrables :

- plans ;

- synoptiques ;

- estimation financière ;

- planning.

Durée :

4 mois.

## Étape 5 – Avant-Projet Définitif (APD)

Cette phase précisera :

- les équipements retenus ;

- les implantations ;

- les plans détaillés ;

- les notes de calcul ;

- les estimations financières définitives.

Durée :

4 mois.

## Étape 6 – Consultation des entreprises

Le maître d'œuvre prépare :

- DCE ;

- CCTP ;

- plans ;

- quantitatifs.

Les entreprises remettent leurs offres.

Une analyse technique et financière est réalisée.

Durée :

4 mois.

## Étape 7 – Vote des travaux

Présentation :

- coût définitif ;

- entreprises retenues ;

- planning.

Vote en Assemblée Générale.

Cette étape constitue le principal jalon du projet.

# K.5 Préparation du chantier

Avant le démarrage des travaux :

- installation de chantier ;

- études d'exécution ;

- commandes des équipements ;

- fabrication des groupes frigorifiques ;

- validation des plans.

Durée :

2 mois.

# K.6 Réalisation des travaux

Les travaux pourront être réalisés en plusieurs séquences.

### Séquence 1

Renforcement électrique.

### Séquence 2

Création du poste HTA.

### Séquence 3

Installation des centrales.

### Séquence 4

Pose du réseau primaire.

### Séquence 5

Sous-stations.

### Séquence 6

Colonnes montantes.

### Séquence 7

GTC.

### Séquence 8

Essais.

L'objectif est de limiter autant que possible les interruptions des services existants.

# K.7 Calendrier saisonnier recommandé

Les travaux les plus sensibles devront être réalisés hors période estivale.

| Saison | Travaux privilégiés |
| --- | --- |
| Automne | Réseaux, génie civil |
| Hiver | Électricité, sous-stations |
| Printemps | Centrales, essais |
| Été | Mise en service progressive |

Cette organisation limite les risques de retard et permet une mise en service avant les fortes chaleurs.

# K.8 Raccordement des logements

Le raccordement des logements ne sera pas réalisé simultanément.

Chaque copropriétaire pourra choisir :

- la date de son raccordement ;

- son installateur (sous réserve d'une charte technique validée par la copropriété) ;

- le type d'émetteurs (gainable, ventilo-convecteurs, consoles hydrauliques).

Cette approche progressive évite une immobilisation importante des logements.

# K.9 Gestion des nuisances pendant les travaux

Les principales nuisances identifiées sont :

- bruit ponctuel ;

- circulation d'entreprises ;

- interventions dans les parties communes ;

- utilisation des ascenseurs de service ;

- occupation temporaire de certaines zones techniques.

Un plan de communication devra être mis en place avec :

- affichage régulier ;

- calendrier des interventions ;

- information préalable des résidents.

# K.10 Mise en service

La réception du réseau comprendra :

- essais hydrauliques ;

- essais électriques ;

- équilibrage ;

- essais GTC ;

- contrôle acoustique ;

- contrôle des performances.

Une période de fonctionnement surveillé de plusieurs semaines est recommandée avant la réception définitive.

# K.11 Garantie et suivi

Après réception :

- garantie de parfait achèvement (1 an) ;

- garantie de bon fonctionnement (2 ans selon les équipements) ;

- garanties légales applicables aux ouvrages.

Un contrat d'exploitation devra être conclu avant la mise en service afin d'assurer la continuité de maintenance.

# K.12 Planning simplifié (type Gantt)

Année 1

Étude d'opportunité     ███

Conseil Syndical          ██

APS                         ████

APD                             ████

Année 2

Consultation entreprises          ████

Vote AG                               ██

Préparation chantier                     ██

Travaux                                   ███████████

Année 3

Travaux                           ██████

Essais                                      ██

Réception                                     █

Mise en service                               █

Raccordements logements                       ███████████████

# K.13 Les jalons de décision

| Jalon | Décision |
| --- | --- |
| J1 | Validation du principe par le Conseil Syndical |
| J2 | Vote des études APS |
| J3 | Validation de l'APS |
| J4 | Validation de l'APD |
| J5 | Choix des entreprises |
| J6 | Vote des travaux |
| J7 | Réception des ouvrages |
| J8 | Mise en service industrielle |
| J9 | Ouverture du réseau aux copropriétaires |

Chaque jalon est associé à une validation formelle afin de maîtriser les coûts, les délais et les risques.

# K.14 Analyse des risques planning

| Risque | Impact | Mesures de maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Retard des études | Décalage du projet | Validation régulière avec le Conseil Syndical |
| Retard ENEDIS | Report des travaux | Lancer les demandes de raccordement dès l'APS |
| Délais d'approvisionnement des groupes | Allongement du chantier | Commandes anticipées dès la notification des marchés |
| Découverte de contraintes structurelles | Adaptation du projet | Diagnostic complet des toitures avant l'APD |
| Conditions météorologiques | Retard ponctuel | Planification des interventions sensibles hors période hivernale |
| Refus ou report en AG | Décalage du calendrier | Information transparente des copropriétaires et présentation détaillée des enjeux |

# K.15 Conclusion

Le projet FRESHCOP s'inscrit dans une démarche de transformation durable de la résidence. Sa réalisation nécessite une préparation rigoureuse, une coordination entre plusieurs corps de métier et une gouvernance claire.

Avec une durée globale estimée à environ trois ans, depuis la validation du principe jusqu'à la mise en service, ce calendrier est cohérent avec la complexité technique et réglementaire d'une infrastructure énergétique collective desservant 440 logements.

Le phasage proposé permet de limiter les risques, de maîtriser les coûts et de réduire les nuisances pour les résidents, tout en offrant une montée en charge progressive du réseau grâce au raccordement volontaire des appartements.

# ANNEXE L

# CADRE RÉGLEMENTAIRE, NORMATIF ET TECHNIQUE APPLICABLE AU PROJET FRESHCOP

# L.1 Objet de l'annexe

La présente annexe recense les principaux textes réglementaires, normes techniques et référentiels susceptibles de s'appliquer au projet FRESHCOP.

Son objectif est de :

- identifier les contraintes réglementaires ;

- faciliter les études futures ;

- garantir la conformité du projet ;

- anticiper les autorisations administratives ;

- assurer la pérennité de l'installation.

Les références ci-dessous constituent un cadre de travail pour les études de conception. Une veille réglementaire devra être réalisée avant le lancement des travaux afin de tenir compte des évolutions éventuelles.

# L.2 Code de la Construction et de l'Habitation

Le projet devra respecter les dispositions applicables du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment en matière de :

- sécurité des bâtiments ;

- accessibilité des locaux techniques ;

- stabilité des ouvrages ;

- maintenance des équipements ;

- travaux sur les parties communes.

Les interventions devront également être compatibles avec le règlement de copropriété et les décisions de l'Assemblée Générale.

# L.3 Réglementation relative aux copropriétés

Le projet devra être conduit conformément :

- à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;

- à son décret d'application ;

- aux dispositions relatives aux travaux sur les parties communes.

Les décisions devront être prises selon les majorités prévues par les textes applicables, après présentation des études techniques et financières.

# L.4 Installations électriques

Les installations électriques devront respecter notamment :

- NF C 15-100 (installations basse tension) ;

- NF C 13-100 / NF C 13-200 (postes HTA/BT) ;

- prescriptions techniques du gestionnaire de réseau (ENEDIS) ;

- normes relatives aux tableaux électriques (IEC 61439).

Les études comprendront :

- calculs de court-circuit ;

- sélectivité des protections ;

- mise à la terre ;

- protection contre les surtensions.

# L.5 Installations frigorifiques

La conception des centrales devra respecter les exigences de la norme EN 378, qui constitue la référence européenne pour les systèmes frigorifiques et les pompes à chaleur.

Elle traite notamment :

- de la sécurité des personnes ;

- du choix des fluides frigorigènes ;

- de la prévention des fuites ;

- de la ventilation des locaux techniques ;

- des dispositifs de sécurité.

Les équipements devront être conformes aux exigences des fabricants et aux réglementations applicables lors de leur mise sur le marché.

# L.6 Fluides frigorigènes

Le choix du fluide frigorigène devra tenir compte :

- de son potentiel de réchauffement global (PRG/GWP) ;

- des évolutions réglementaires européennes ;

- de sa disponibilité à long terme ;

- de son efficacité énergétique.

Les groupes frigorifiques retenus devront utiliser des technologies compatibles avec les évolutions de la réglementation sur les fluides fluorés.

Le choix définitif du fluide sera arrêté lors des études de conception.

# L.7 Équipements sous pression

Les équipements contenant des fluides sous pression devront être conformes à la réglementation applicable aux équipements sous pression.

Les principaux éléments concernés sont :

- échangeurs ;

- réservoirs ;

- tuyauteries sous pression ;

- accessoires de sécurité.

Les fabricants devront fournir l'ensemble des certificats de conformité et de marquage requis.

# L.8 Installations hydrauliques

Les réseaux d'eau glacée devront être conçus conformément aux règles de l'art.

Les études devront notamment porter sur :

- les vitesses de circulation ;

- les pertes de charge ;

- les dispositifs de purge ;

- les dispositifs de vidange ;

- les traitements anticorrosion ;

- la qualité de l'eau.

L'objectif est d'assurer la longévité des installations et de limiter les opérations de maintenance.

# L.9 Acoustique

Le projet devra respecter les dispositions applicables en matière de bruit.

Les études acoustiques comprendront :

- mesures de l'état initial ;

- modélisation de la propagation sonore ;

- vérification des émergences ;

- dimensionnement des écrans acoustiques ;

- traitement antivibratile.

Une attention particulière sera portée aux logements situés aux derniers niveaux.

# L.10 Structure des bâtiments

Avant toute implantation des centrales en toiture, une étude structurelle devra vérifier :

- les descentes de charges ;

- les capacités portantes ;

- les effets dynamiques ;

- les vibrations ;

- les ancrages.

Les travaux de renforcement éventuels seront définis à l'issue de cette étude.

# L.11 Sécurité incendie

Les installations devront intégrer :

- des dispositifs de coupure électrique ;

- des moyens de détection adaptés ;

- une accessibilité pour les secours ;

- des cheminements sécurisés pour la maintenance.

Les matériaux utilisés devront présenter des caractéristiques adaptées aux locaux techniques.

# L.12 Gestion Technique Centralisée

La GTC devra reposer sur des protocoles ouverts afin de garantir l'interopérabilité des équipements.

Les protocoles envisagés comprennent notamment :

- BACnet/IP ;

- Modbus TCP ;

- Modbus RTU ;

- M-Bus (selon les compteurs).

L'objectif est d'éviter toute dépendance à un fournisseur unique et de faciliter les évolutions futures.

# L.13 Cybersécurité

Les systèmes de supervision devront être protégés contre les risques de cyberattaque.

Les mesures recommandées comprennent :

- segmentation des réseaux informatiques ;

- pare-feu dédiés ;

- authentification renforcée ;

- sauvegardes régulières ;

- gestion des droits d'accès ;

- journalisation des connexions.

La cybersécurité devra être intégrée dès la conception du système.

# L.14 Performance énergétique

Les équipements retenus devront présenter un haut niveau de performance énergétique.

Les études compareront notamment :

- plusieurs technologies de groupes frigorifiques ;

- plusieurs régimes d'eau glacée ;

- différents scénarios de pilotage.

L'objectif est de minimiser la consommation électrique sur l'ensemble du cycle de vie.

# L.15 Photovoltaïque

Si une centrale photovoltaïque est réalisée, elle devra respecter :

- les normes électriques applicables ;

- les prescriptions du gestionnaire de réseau ;

- les exigences relatives aux protections électriques ;

- les règles de sécurité des interventions en toiture.

Une étude spécifique définira les modalités d'autoconsommation et d'injection éventuelle.

# L.16 Accessibilité et maintenance

Les locaux techniques devront permettre :

- l'accès des personnels de maintenance ;

- le remplacement futur des équipements ;

- la manutention des groupes frigorifiques ;

- les interventions de levage.

Ces contraintes devront être intégrées dès la conception architecturale.

# L.17 Environnement

Le projet vise à limiter :

- les consommations énergétiques ;

- les émissions indirectes de gaz à effet de serre ;

- les nuisances sonores ;

- les impacts visuels ;

- les risques de pollution liés aux fluides frigorigènes.

Le choix des matériaux et des équipements privilégiera la durabilité et la réparabilité.

# L.18 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

À l'issue des travaux, les entreprises remettront un DOE complet comprenant :

- plans de récolement ;

- schémas électriques ;

- schémas hydrauliques ;

- notices de fonctionnement ;

- notices de maintenance ;

- certificats de conformité ;

- procès-verbaux d'essais ;

- programmes des automates et sauvegardes de la GTC.

Le DOE constituera la référence technique pour l'exploitation future.

# L.19 Obligations d'exploitation

Après la mise en service, la copropriété devra mettre en place :

- un contrat de maintenance adapté ;

- un suivi des performances énergétiques ;

- des contrôles réglementaires périodiques ;

- une mise à jour régulière de la documentation technique.

Une exploitation rigoureuse est indispensable pour maintenir les performances du réseau sur toute sa durée de vie.

# L.20 Synthèse des principaux textes de référence

| Domaine | Références principales |
| --- | --- |
| Copropriété | Loi du 10 juillet 1965 et textes d'application |
| Construction | Code de la Construction et de l'Habitation |
| Électricité | NF C 15-100, NF C 13-100/200, IEC 61439 |
| Installations frigorifiques | EN 378 |
| Équipements sous pression | Réglementation applicable aux équipements sous pression |
| Acoustique | Réglementation française sur les bruits de voisinage |
| Cybersécurité | Bonnes pratiques de sécurité des systèmes industriels |
| Gestion technique | Protocoles ouverts (BACnet, Modbus, M-Bus) |

# L.21 Conclusion

Le projet FRESHCOP s'inscrit dans un cadre réglementaire exigeant, mais parfaitement compatible avec la réalisation d'une infrastructure collective de production et de distribution de froid.

Le respect des normes techniques, des exigences de sécurité, des règles de conception et des obligations d'exploitation permettra de garantir une installation fiable, performante et pérenne.

Cette annexe constitue un référentiel de départ. Elle devra être complétée lors des études APS et APD afin d'intégrer les dernières évolutions réglementaires et les exigences spécifiques des autorités compétentes et des concessionnaires.

# ANNEXE M

# CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DESTINÉ AU FUTUR MAÎTRE D'ŒUVRE

# M.1 Objet

La présente annexe définit les attentes de la copropriété concernant la mission qui sera confiée au futur maître d'œuvre chargé des études et de la réalisation du projet FRESHCOP.

Le maître d'œuvre aura pour mission de transformer le présent dossier d'étude d'opportunité en un projet techniquement réalisable, économiquement optimisé et conforme à la réglementation.

L'objectif est de garantir :

- la qualité technique du projet ;

- la maîtrise des coûts ;

- la maîtrise des délais ;

- la qualité architecturale ;

- la pérennité des installations.

# M.2 Objectifs généraux

Le maître d'œuvre devra démontrer :

- la faisabilité technique ;

- la faisabilité structurelle ;

- la faisabilité énergétique ;

- la faisabilité électrique ;

- la faisabilité acoustique ;

- la faisabilité économique.

Il devra également optimiser le projet afin de réduire :

- les coûts d'investissement ;

- les coûts d'exploitation ;

- les nuisances ;

- les consommations énergétiques.

# M.3 Périmètre de la mission

La mission porte sur :

- les centrales frigorifiques ;

- le réseau primaire ;

- les sous-stations ;

- les colonnes montantes ;

- la GTC ;

- les infrastructures électriques ;

- les travaux de toiture ;

- les raccordements aux parties communes.

Les installations privatives des copropriétaires feront l'objet d'un référentiel technique afin d'assurer leur compatibilité avec le réseau collectif.

# M.4 Missions attendues

Le maître d'œuvre assurera les missions classiques suivantes.

## Diagnostic (DIAG)

- analyse des existants ;

- relevés techniques ;

- inspection des locaux ;

- état des réseaux ;

- état des toitures.

Livrable :

Rapport de diagnostic.

## Avant-Projet Sommaire (APS)

L'APS devra comprendre :

- bilan thermique détaillé ;

- étude climatique ;

- pré-dimensionnement ;

- étude électrique ;

- étude hydraulique ;

- étude acoustique ;

- estimation financière.

Livrables :

- plans APS ;

- note de calcul ;

- synoptiques ;

- estimation CAPEX/OPEX.

## Avant-Projet Définitif (APD)

Le maître d'œuvre précisera :

- les matériels ;

- les implantations ;

- les puissances ;

- les diamètres ;

- les performances.

Livrables :

- plans APD ;

- carnet de détails ;

- spécifications techniques ;

- planning détaillé ;

- chiffrage consolidé.

## Projet (PRO)

Cette phase comprendra :

- plans d'exécution ;

- CCTP ;

- DPGF ;

- BPU ;

- quantitatifs.

## Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Le DCE devra permettre une consultation complète des entreprises.

Il comprendra :

- règlement de consultation ;

- CCTP ;

- plans ;

- planning ;

- bordereaux de prix ;

- cadre de réponse.

## Assistance au Contrat de Travaux (ACT)

Le maître d'œuvre :

- analysera les offres ;

- comparera les solutions techniques ;

- rédigera un rapport d'analyse ;

- assistera la copropriété dans le choix des entreprises.

## Visa

Contrôle des études d'exécution.

Validation :

- plans EXE ;

- notes de calcul ;

- procédures.

## Direction des Travaux (DET)

Pendant le chantier :

- réunions hebdomadaires ;

- suivi planning ;

- contrôle qualité ;

- contrôle sécurité ;

- suivi financier.

## Assistance à la Réception (AOR)

Comprendra :

- essais ;

- OPR ;

- réserves ;

- réception ;

- DOE.

# M.5 Études techniques attendues

Le bureau d'études devra produire :

## Étude thermique

- bilan pièce par pièce ;

- simulation estivale ;

- simultanéité.

## Étude hydraulique

- débits ;

- pertes de charge ;

- pompes ;

- équilibrage.

## Étude frigorifique

- choix du fluide ;

- groupes ;

- échangeurs ;

- rendement.

## Étude structure

- descente de charges ;

- calcul Eurocodes ;

- vibrations ;

- renforts éventuels.

## Étude électrique

- poste HTA ;

- TGBT ;

- sélectivité ;

- protections ;

- ENEDIS.

## Étude acoustique

- mesures ;

- modélisation ;

- écrans ;

- vibrations.

## Étude photovoltaïque

- implantation ;

- autoconsommation ;

- raccordement.

# M.6 Documents graphiques attendus

Le maître d'œuvre devra fournir :

- plans de masse ;

- plans toiture ;

- coupes ;

- synoptiques ;

- schémas électriques ;

- schémas hydrauliques ;

- plans GTC ;

- plans de réservation.

Tous les plans devront être fournis en formats PDF et DWG.

# M.7 Simulations numériques

Les études devront intégrer :

- simulation thermique dynamique (STD) ;

- simulation hydraulique ;

- calculs de pertes de charge ;

- étude de fonctionnement en canicule ;

- étude énergétique annuelle.

Lorsque pertinent, des simulations CFD (Computational Fluid Dynamics) pourront être utilisées pour optimiser le rejet thermique en toiture ou l'implantation des équipements.

# M.8 Objectifs de performance

Le projet devra viser les performances minimales suivantes :

| Critère | Objectif |
| --- | --- |
| Disponibilité annuelle | > 99 % |
| COP saisonnier | > 5 |
| Rendement des pompes | > 80 % |
| Niveau sonore conforme aux exigences réglementaires | Oui |
| Consommation spécifique | < 10 kWh/m².an |
| Possibilité d'extension | Oui |
| Intégration photovoltaïque | Prévue |

Ces objectifs seront précisés lors des études.

# M.9 Gestion des interfaces

Le maître d'œuvre assurera la coordination entre :

- syndic ;

- conseil syndical ;

- bureau de contrôle ;

- coordonnateur SPS ;

- ENEDIS ;

- CPCU ;

- exploitant futur ;

- entreprises de travaux.

Cette coordination constitue un élément essentiel de la réussite du projet.

# M.10 Planning de mission

Le maître d'œuvre proposera un planning détaillé intégrant :

- études ;

- validations ;

- consultations ;

- travaux ;

- essais ;

- réception.

Chaque jalon devra être validé par le maître d'ouvrage.

# M.11 Gestion financière

Le maître d'œuvre devra assurer :

- l'estimation des coûts à chaque phase ;

- le suivi du budget ;

- l'analyse des variantes ;

- le contrôle des situations de travaux ;

- le suivi des avenants.

L'objectif est de limiter les écarts entre le budget prévisionnel et le coût final.

# M.12 Réception des ouvrages

Les essais comprendront notamment :

- essais hydrauliques ;

- essais électriques ;

- équilibrage ;

- essais de puissance ;

- essais acoustiques ;

- essais de la GTC ;

- tests de sécurité ;

- essais de fonctionnement en charge.

Les performances garanties par les entreprises devront être vérifiées avant la réception.

# M.13 Documentation attendue

À la fin du projet, le maître d'œuvre remettra :

- DOE complet ;

- notices d'exploitation ;

- notices de maintenance ;

- schémas électriques ;

- schémas hydrauliques ;

- sauvegardes GTC ;

- nomenclature des équipements ;

- inventaire des pièces de rechange recommandées.

L'ensemble de la documentation devra être remis en version papier et numérique.

# M.14 Assistance au démarrage

Après la mise en service, le maître d'œuvre accompagnera la copropriété pendant une période de suivi comprenant :

- assistance aux premiers réglages ;

- optimisation des consignes ;

- vérification des consommations ;

- suivi des performances ;

- levée des réserves.

Cette période permettra d'atteindre les performances contractuelles.

# M.15 Critères de sélection du maître d'œuvre

La copropriété pourra évaluer les candidats selon plusieurs critères :

| Critère | Pondération indicative |
| --- | --- |
| Compétences CVC et réseaux hydrauliques | 30 % |
| Références sur des projets similaires | 20 % |
| Qualité de l'équipe pluridisciplinaire | 15 % |
| Méthodologie proposée | 15 % |
| Coût des prestations | 10 % |
| Délais proposés | 5 % |
| Démarche environnementale et innovation | 5 % |

Ces pondérations pourront être adaptées par la copropriété.

# M.16 Conclusion

La réussite du projet FRESHCOP dépendra largement de la qualité des études de maîtrise d'œuvre.

Le présent cahier des charges a pour objectif de garantir que le futur maître d'œuvre dispose d'un cadre clair, d'objectifs mesurables et de livrables précisément définis.

En structurant les missions dès l'origine, la copropriété se donne les moyens de maîtriser les coûts, les délais et la qualité technique du projet, tout en assurant la pérennité d'une infrastructure appelée à fonctionner pendant plusieurs décennies.

# ANNEXE N

# CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION DES FABRICANTS DE CENTRALES FRIGORIFIQUES

# N.1 Objet

La présente annexe définit les exigences minimales applicables aux fabricants de groupes frigorifiques susceptibles d'équiper le réseau collectif FRESHCOP.

Elle permettra à la copropriété et au futur maître d'œuvre de consulter plusieurs industriels sur une base technique identique, afin de comparer objectivement les solutions proposées.

Les réponses devront porter sur :

- les performances ;

- la fiabilité ;

- la maintenance ;

- les coûts d'exploitation ;

- la durée de vie ;

- les garanties ;

- la disponibilité des pièces de rechange.

# N.2 Fabricants consultés

À titre indicatif, la consultation pourra être adressée à :

- Daikin Applied Europe ;

- Carrier ;

- Trane Technologies ;

- Johnson Controls (York) ;

- Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems (Climaveneta) ;

- CIAT ;

- Clivet ;

- Bosch Thermotechnology ;

- Lennox ;

- Rhoss.

D'autres fabricants pourront être consultés si leurs références sont compatibles avec les objectifs du projet.

# N.3 Présentation du projet

Le fabricant devra prendre en compte les caractéristiques suivantes :

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Localisation | Paris |
| Nombre de bâtiments | 8 |
| Nombre de logements | 440 |
| Hauteur des bâtiments | ≈ 50 m |
| Année de construction | 1970 |
| Production de froid | ≈ 3 MW |
| Nombre de centrales envisagé | 5 ou 6 |
| Régime d'eau glacée | 7/12 °C |
| Implantation | Toitures techniques |
| Fonctionnement | Saison estivale principalement |

# N.4 Architecture recherchée

Le projet privilégie :

- une production centralisée ;

- une distribution par eau glacée ;

- des groupes modulaires ;

- une architecture évolutive ;

- une maintenance sans interruption majeure.

Les variantes permettant d'améliorer les performances seront étudiées.

# N.5 Exigences techniques

Le fabricant devra préciser :

### Production frigorifique

- puissance nominale ;

- puissance minimale ;

- plage de modulation ;

- fonctionnement à charge partielle.

### Rendement

Les performances devront être fournies selon plusieurs conditions de fonctionnement.

Seront notamment demandés :

- COP nominal ;

- EER ;

- ESEER ou SEER ;

- performances à charge partielle.

Les méthodes de calcul devront être clairement indiquées.

### Conditions climatiques

Les performances devront être garanties notamment pour :

- température extérieure de 35 °C ;

- 40 °C ;

- 42 °C ;

- fonctionnement prolongé lors d'épisodes caniculaires.

Le fabricant précisera les éventuelles limitations de puissance dans ces conditions.

# N.6 Description des équipements

Le fabricant fournira :

- plans d'encombrement ;

- masses ;

- dimensions ;

- schémas hydrauliques ;

- schémas électriques ;

- points de levage ;

- exigences de maintenance.

Les contraintes d'implantation en toiture devront être clairement identifiées.

# N.7 Exigences acoustiques

Le fabricant devra communiquer :

- puissance acoustique (LwA) ;

- pression acoustique (LpA) selon plusieurs distances ;

- spectres fréquentiels ;

- fonctionnement nocturne ;

- solutions d'atténuation disponibles.

Les performances devront être fournies selon les normes applicables.

# N.8 Performances énergétiques

Les données suivantes seront demandées :

- consommation électrique nominale ;

- intensité absorbée ;

- facteur de puissance ;

- rendement saisonnier ;

- puissance des ventilateurs ;

- puissance des pompes intégrées (si présentes).

Les performances devront être garanties.

# N.9 Régulation

Chaque fabricant décrira :

- les automatismes intégrés ;

- les possibilités de pilotage externe ;

- les fonctions d'optimisation énergétique ;

- la gestion des compresseurs ;

- la rotation automatique ;

- les fonctions de diagnostic.

La compatibilité avec une GTC ouverte sera impérative.

# N.10 Communication

Les groupes devront être compatibles avec les principaux protocoles industriels :

- BACnet/IP ;

- Modbus TCP ;

- Modbus RTU.

Les points de communication disponibles devront être listés.

# N.11 Maintenance

Le fabricant précisera :

- fréquence des opérations ;

- durée des interventions ;

- temps moyen de remplacement des composants ;

- accessibilité ;

- besoins en outillage spécifique.

Une attention particulière sera portée à la simplicité de maintenance en toiture.

# N.12 Durée de vie

Les fabricants indiqueront :

- durée de vie prévisionnelle des compresseurs ;

- durée de vie des ventilateurs ;

- durée de vie des échangeurs ;

- disponibilité des pièces détachées ;

- politique d'obsolescence.

Une disponibilité des pièces sur une période minimale de 15 ans après arrêt de fabrication est souhaitable.

# N.13 Garanties

Les offres préciseront :

- garantie standard ;

- extensions possibles ;

- garanties de performance ;

- disponibilité du SAV ;

- délais d'intervention.

# N.14 Références

Chaque industriel présentera :

- références similaires ;

- puissances installées ;

- installations collectives ;

- projets en copropriété ou en logement collectif.

Les références françaises seront privilégiées.

# N.15 Analyse environnementale

Les fabricants préciseront :

- type de fluide frigorigène ;

- potentiel de réchauffement global (PRG/GWP) ;

- stratégie de réduction des émissions ;

- recyclabilité des équipements ;

- consommation de matières premières.

Ils indiqueront également leur feuille de route concernant les évolutions réglementaires sur les fluides frigorigènes.

# N.16 Documentation attendue

Chaque offre devra comprendre au minimum :

- fiches techniques ;

- notices d'installation ;

- notices de maintenance ;

- certificats de conformité ;

- courbes de performance ;

- courbes acoustiques ;

- schémas hydrauliques ;

- schémas électriques.

Les documents devront être remis en français ou en anglais.

# N.17 Critères d'analyse des offres

Les propositions seront analysées selon une grille multicritère.

| Critère | Pondération indicative |
| --- | --- |
| Performances énergétiques | 25 % |
| Fiabilité et références | 20 % |
| Niveau acoustique | 15 % |
| Maintenance et disponibilité des pièces | 15 % |
| Compatibilité GTC | 10 % |
| Coût global (CAPEX + OPEX) | 10 % |
| Engagement environnemental | 5 % |

L'objectif est de privilégier le coût global sur le cycle de vie, et non le seul prix d'achat.

# N.18 Variantes demandées

Afin d'optimiser le projet, les fabricants seront invités à proposer :

- une solution de référence conforme au cahier des charges ;

- une variante à haut rendement énergétique ;

- une variante à faible niveau acoustique ;

- une variante optimisée pour une future intégration photovoltaïque ;

- toute innovation susceptible d'améliorer les performances ou la maintenance.

Chaque variante devra être accompagnée d'une analyse de ses avantages, limites et incidences économiques.

# N.19 Engagements attendus

Le fabricant retenu devra être en mesure de fournir :

- une assistance aux études d'exécution ;

- un support technique pendant les travaux ;

- une assistance à la mise en service ;

- la formation de l'exploitant ;

- un accompagnement pendant la période de garantie.

# N.20 Conclusion

Le présent cahier des charges a pour objectif d'assurer une mise en concurrence équitable des fabricants de groupes frigorifiques en définissant un niveau d'exigence commun.

Au-delà des performances nominales, la sélection devra prendre en compte la fiabilité, la maintenabilité, les performances saisonnières, les niveaux acoustiques, l'ouverture des systèmes de régulation et le coût global sur l'ensemble du cycle de vie.

Dans un projet destiné à fonctionner plusieurs décennies, la qualité du partenariat industriel et la pérennité du support technique constituent des critères aussi importants que les performances initiales des équipements.

# ANNEXE O

# VISION PATRIMONIALE ET STRATÉGIQUE À L'HORIZON 2050

## Préparer aujourd'hui la résidence aux conditions climatiques de demain

# O.1 Objet de l'annexe

Cette annexe présente la vision de long terme du projet FRESHCOP.

Contrairement aux annexes précédentes, consacrées aux aspects techniques, économiques et réglementaires, celle-ci répond à une question essentielle :

Quel patrimoine souhaitons-nous transmettre dans les prochaines décennies ?

Le projet FRESHCOP ne constitue pas uniquement une infrastructure technique destinée à produire du froid.

Il représente une évolution profonde de la manière dont une copropriété s'adapte au changement climatique, valorise son patrimoine immobilier et améliore durablement la qualité de vie de ses occupants.

# O.2 Le changement climatique est désormais une donnée de conception

Pendant plusieurs décennies, les immeubles ont été conçus principalement pour répondre aux besoins de chauffage.

L'isolation thermique, les systèmes de chauffage collectif et les performances hivernales étaient au cœur des préoccupations.

Aujourd'hui, le contexte évolue rapidement.

Les épisodes de chaleur extrême deviennent plus fréquents, plus longs et plus intenses.

Les bâtiments construits dans les années 1960 et 1970 doivent désormais répondre à un nouveau défi : assurer un confort acceptable pendant des périodes prolongées de fortes chaleurs.

Le changement climatique n'est plus une hypothèse de travail.

Il constitue désormais une donnée de conception incontournable.

# O.3 Une résidence conçue pour durer

Les bâtiments de la résidence Paris XY ont été construits pour durer plusieurs générations.

Leurs structures en béton pourront être exploitées pendant encore plusieurs décennies.

Les infrastructures techniques doivent suivre cette même logique.

Les investissements réalisés aujourd'hui devront être capables d'accompagner les évolutions climatiques jusqu'au milieu du XXIᵉ siècle, voire au-delà.

Il est donc nécessaire d'adopter une vision dépassant les besoins immédiats pour intégrer les exigences futures.

# O.4 Du chauffage collectif au réseau énergétique

Lors de leur construction, les immeubles ont été équipés d'un chauffage collectif alimenté par le réseau CPCU.

À cette époque, cette décision représentait une vision moderne et ambitieuse.

Aujourd'hui, les enjeux énergétiques évoluent.

Le confort d'été devient progressivement aussi important que le confort d'hiver.

Le réseau FRESHCOP s'inscrit dans la continuité de cette logique historique.

Il ne remplace pas le chauffage collectif.

Il vient le compléter en créant une nouvelle infrastructure énergétique adaptée au climat du XXIᵉ siècle.

La résidence disposerait ainsi :

- d'un réseau collectif de chaleur ;

- d'un réseau collectif de froid ;

- d'une gestion énergétique centralisée.

Cette approche rapproche progressivement la copropriété des standards des grands ensembles tertiaires modernes.

# O.5 Préserver l'architecture

L'un des principaux objectifs du projet consiste à préserver durablement l'identité architecturale de la résidence.

Sans solution collective, les besoins de climatisation conduisent généralement à :

- une multiplication des unités extérieures ;

- des percements de façades ;

- des cheminements apparents ;

- des nuisances sonores ;

- des rejets thermiques dispersés.

À terme, cette évolution peut profondément modifier l'image de la résidence.

Le réseau collectif permet au contraire :

- de maintenir des façades homogènes ;

- de concentrer les équipements techniques en toiture ;

- de limiter les interventions visibles ;

- de préserver la qualité architecturale d'origine.

# O.6 Une nouvelle approche patrimoniale

L'immobilier évolue.

Les critères d'achat d'un logement changent progressivement.

Pendant longtemps, les principaux critères étaient :

- la localisation ;

- la surface ;

- le chauffage ;

- la qualité de l'isolation.

Demain, les acquéreurs intégreront également :

- le confort d'été ;

- la capacité à faire face aux canicules ;

- les performances énergétiques estivales ;

- la présence d'infrastructures collectives modernes.

Le projet FRESHCOP participe ainsi à la valorisation du patrimoine immobilier de la résidence.

# O.7 Une résidence plus résiliente

La résilience désigne la capacité d'un bâtiment à continuer de fonctionner dans des conditions climatiques dégradées.

Le projet FRESHCOP contribue à cette résilience en permettant :

- le maintien du confort intérieur lors des vagues de chaleur ;

- la protection des populations vulnérables ;

- la limitation des consommations énergétiques ;

- une meilleure maîtrise des coûts d'exploitation.

La résidence devient ainsi mieux préparée aux évolutions climatiques futures.

# O.8 Une plateforme énergétique évolutive

Le réseau collectif constitue une infrastructure ouverte.

Il pourra accueillir progressivement :

- une centrale photovoltaïque ;

- des batteries de stockage ;

- une gestion intelligente de l'énergie ;

- des outils d'optimisation par intelligence artificielle ;

- de nouveaux services énergétiques.

Cette évolutivité garantit que les investissements réalisés aujourd'hui conserveront leur pertinence dans plusieurs décennies.

# O.9 Une démarche responsable

Le projet s'inscrit dans une logique de développement durable.

Il vise à concilier :

- confort des occupants ;

- performance énergétique ;

- maîtrise des consommations ;

- réduction des nuisances ;

- préservation du patrimoine.

La mutualisation des équipements permet également de réduire :

- le nombre total de machines ;

- les interventions de maintenance ;

- les impacts visuels ;

- les risques de fuites de fluides frigorigènes.

# O.10 Un projet au service des habitants

Au-delà des performances techniques, le projet répond avant tout à des besoins humains.

Il vise à améliorer la qualité de vie de l'ensemble des résidents, et plus particulièrement des personnes les plus exposées aux fortes chaleurs.

Dans la résidence Paris XY, deux catégories de population méritent une attention particulière :

- les personnes âgées, particulièrement sensibles aux épisodes caniculaires ;

- les familles avec de jeunes enfants, pour lesquelles le confort thermique est un enjeu de santé et de bien-être.

En proposant une solution collective, la copropriété se donne les moyens de répondre à ces besoins de manière durable, sans porter atteinte à son patrimoine architectural.

# O.11 Une vision pour les cinquante prochaines années

Le réseau FRESHCOP est conçu comme une infrastructure de long terme.

Les canalisations, les locaux techniques, les sous-stations et les ouvrages électriques pourront rester en service pendant plusieurs décennies.

Les groupes frigorifiques, les automates et certains équipements seront renouvelés au fil du temps, sans remettre en cause les infrastructures principales.

Cette logique patrimoniale est identique à celle qui a présidé à la création des réseaux collectifs de chauffage.

# O.12 Gouvernance et transmission

Un projet de cette ampleur dépasse la durée d'un mandat de syndic ou d'un conseil syndical.

Il engage la copropriété sur plusieurs décennies.

Il est donc recommandé de mettre en place :

- une documentation technique pérenne ;

- un plan pluriannuel de renouvellement ;

- des indicateurs de performance ;

- une stratégie de maintenance ;

- une gouvernance claire.

Cette organisation facilitera la transmission des connaissances entre les futurs gestionnaires de la résidence.

# O.13 Conclusion générale

Le projet FRESHCOP ne répond pas seulement à un besoin de climatisation.

Il traduit une volonté d'adapter durablement la résidence Paris XY aux réalités climatiques du XXIᵉ siècle.

En mutualisant la production de froid, en préservant l'architecture des bâtiments et en préparant l'intégration de nouvelles technologies énergétiques, la copropriété investit dans une infrastructure qui accompagnera plusieurs générations d'occupants.

À l'image du chauffage collectif installé lors de la construction de la résidence, FRESHCOP constitue une nouvelle étape de son évolution.

Il ne s'agit pas d'un équipement de confort ponctuel, mais d'un investissement structurant au service du patrimoine, de la santé des occupants, de la maîtrise énergétique et de la valeur immobilière.

# O.14 Message aux copropriétaires

Nos prédécesseurs ont eu la vision d'investir dans un réseau collectif de chauffage afin d'offrir un confort durable à l'ensemble de la résidence. Aujourd'hui, les défis ont changé. Le réchauffement climatique impose d'adapter notre patrimoine à des étés de plus en plus chauds, tout en préservant l'architecture qui fait l'identité de notre résidence. Le projet FRESHCOP s'inscrit dans cette continuité : préparer aujourd'hui les cinquante prochaines années, offrir à chaque copropriétaire la possibilité de bénéficier d'un confort d'été performant, maîtrisé et évolutif, tout en conservant l'harmonie des façades et en valorisant durablement notre patrimoine collectif.